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Введение

Пояснительная записка составлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по рядку их разработки и утверждения» (ред. от 10 января 2023 г.), Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», Федеральный закон «О теплоснабжении». Приказ №190-ФЗ от 27.07.2010 г. (ред. от 01.04.2020), Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России, Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2014 г. № 1016 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), актуализированных редакций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и СНиП II-35-76 «Котельные установки», Методическими указаниями по расчету уровня и порядку определения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Целью разработки схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, улучшение работы систем теплоснабжения.

Основой для разработки схемы теплоснабжения городского округа Баксан до 2033 года являются:

- схема теплоснабжения на базе муниципальной географической информационной системы инженерных коммуникаций городского округа Баксан Кабардино-Балкарской республики на 2015-2030 годы;
- Генеральный план городского округа Баксан, в том числе «Том 1. Положения

о территориальном планировании» и «Том 2. Материалы по обоснованию»;

- Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Баксан.

При разработке схемы теплоснабжения использовались:

- документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, публичные кадастровые карты и др.;

- технические паспорта, свидетельства о государственной собственности на объекты теплоснабжения;

- сведения о режимах потребления и уровне потерь тепловой энергии, предоставленных организацией МУП «Баксантеплоэнерго»;

- данные о техническом состоянии источников тепловой энергии и тепловых сетей, сведения о режимах потребления и уровне потерь тепловой энергии, схемы теплотрасс котельных,

предоставленных организацией МУП «Баксантеплоэнерго».

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

поселения, городского округа, города федерального значения.

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания

промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.
На территории городского округа Баксан тепловая мощность и тепловая

энергия используется на отопление. 

По данным МУП «Баксантеплоэнерго» на 01.01.2025 г. составил 152,020 тыс. кв.м общей площади (таблица 1.1.1).

Жилой фонд состоит из 69 многоквартирных жилых домов.

Таблица 1.1.1 Распределение жилищного фонда по формам собственности
	№ п/п
	Принадлежность жилищного фонда
	Общая площадь на 01.01.2023 г
	Общая площадь на 01.01.2024 г
	Общая площадь на 01.01.2025 г

	
	
	тыс.кв.м.
	%
	тыс.кв.м.
	%
	тыс.кв.м.
	%

	1
	Частный (граждан, ТСЖ и

ЖСК)
	-
	-
	-
	-
	130,73
	85

	2
	Муниципальный
	-
	-
	-
	-
	9,12
	6

	3
	Другой (юридических лиц)
	-
	-
	-
	-
	30,41
	9

	Всего:
	
	-
	-
	-
	152,02
	100


Информация по обеспечению жилищного фонда коммунальными ресурсами по отоплению приведена в таблице 1.1.2.
Таблица 1.1.2. Информация по отапливаемой площади жилищного фонда
	Наименование показателей
	Всего, тыс. м2
	Оборудованных отоплением,
	в т. ч. централизованным, %

	Общая площадь жилых помещений
	н/д
	152,02 тыс. м2
	-

	в том числе в многоквартирных домах
	н/д
	130,73 тыс. м2
	-


На период действия схемы теплоснабжения отапливаемая площадь строительных фондов сохраняется без изменений. Подключение или отключение потребителей от системы отопления не планируется.
1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.
Прогноз объемов потребления тепловой энергии потребителями централизованных систем теплоснабжения городского округа Баксан на 2023-2033 годы представлен в таблице 1.2.1. Плановая величина полезного отпуска тепловой энергии сформирована:
а) по юридическим лицам:

- при наличии приборов учета у конечного потребителя – по показаниям приборов учета тепловой энергии предыдущего года;

- при отсутствии приборов учета у потребителя – по договорным нагрузкам на отопление, рассчитанным в соответствии с Методикой МДК 4-05.2004.

б) по населению:

- при наличии общедомового прибора учета (далее – ОДПУ) у многоквартирных жилых домов – по показаниям приборов учета предыдущего года;
-  по многоквартирным домам, необорудованным ОДПУ, полезный отпуск населению формируется по нормативам, утвержденным Приказом от 31 августа 2020 года N 133 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для многоквартирных и жилых домов с централизованной системой теплоснабжения на территории Кабардино-Балкарской Республики»
По результатам расчетов в краткосрочной перспективе прироста потребления тепловой энергии не ожидается в связи с отсутствием выданных технических условий на технологическое присоединение новых объектов капитального строительства.
1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Объекты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в производственных зонах на территории городского округа Баксан, подключенные к системам централизованного теплоснабжения отсутствуют. Возможное изменений производственных зон и их перепрофилирование не предусматривается.
1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию.
Общая площадь земель городского округа, в пределах черты, составляет 180,12 км². Площадь городского округа, в границах которой присутствуют централизованные системы

теплоснабжения, составляет 16,33 км2 (рисунок 1.4). Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в границах городского округа Баксан и каждой системы теплоснабжения приведены в таблице 1.4.1.
Таблица 1.2.1. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии МУП «Баксантеплоэнерго»
	Наименование параметра
	2021 г

(факт)
	2022 г
	2023 г
	2024 г
(факт)
	2025 г
	2026 г
	2027 г
	2028 г
	2029 г
	2030 г

	МУП «Баксантеплоэнерго»

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	35608
	35608
	30,881
	35867,12
	37582,72
	37582,72
	37582,76
	37606,48
	38073,6

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	712,9
	712,9
	0,617
	717,81
	749,38
	749,38
	749,38
	735,01
	728,53

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	34895,1
	34895,1
	30,264
	35149,31
	36833,34
	36833,34
	36833,38
	36871,47
	37345,07

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	3660,6
	3660,6
	3,243
	3499,7
	3465,46
	3409,5
	3393,7
	2811,94
	2223,151

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	31234,5
	31284,46
	27,021
	31649,61
	33367,88
	33423,84
	33439,68
	34059,53
	35121,92

	- население
	-
	18342,4
	18347,96
	17,089
	16084,8
	15966,31
	17042,75
	12380,23
	7606,07
	7973,82

	- бюджетные учреждения
	-
	12892,1
	12936,5
	9,390
	15564,81
	17401,57
	16381,09
	21059,45
	26453,46
	27148,1

	- прочее
	-
	-
	-
	0,542
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Коминтерна»

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	2000
	2000
	2000
	2000
	942,2
	942,2
	942,2
	942,2
	942,2

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	40,4
	40,4
	40,4
	40,4
	20,63
	20,63
	20,63
	20,63
	20,63

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	1959,6
	1959,6
	1959,6
	1959,6
	921,57
	921,57
	921,57
	921,57
	921,57

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	163
	157,44
	152,52
	147,6
	90,78
	90,78
	90,78
	90,78
	90,78

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	1796,6
	1802,16
	1807,08
	1812
	830,79
	830,79
	830,79
	830,79
	830,79

	- население
	-
	1754
	1759,56
	1764,48
	1769,4
	664,79
	664,79
	664,79
	664,79
	664,79

	- бюджетные учреждения
	-
	42,6
	42,6
	42,6
	42,6
	166
	166
	166
	166
	166

	- прочее
	-
	-
	 -
	-
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Котельная «СПТУ»

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	5130
	5130
	5130
	5130
	5130
	5130
	5130
	5130
	1110,4

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	103
	27,85

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	5027
	5027
	5027
	5027
	5027
	5027
	5027
	5027
	1082,55

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	529
	529
	511,68
	492
	442,8
	442,8
	442,8
	442,8
	245,58

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	4498
	4498
	4515,32
	4535
	4584,2
	4584,2
	4584,2
	4584,2
	836,97

	- население
	-
	1309
	1309
	1309
	1309
	1309
	1309
	1309
	1309
	0

	- бюджетные учреждения
	-
	3189
	3189
	3206,32
	3226
	3275,2
	3275,2
	3275,2
	3275,2
	836,97

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Консервный завод»

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	337,1
	337,1
	337,1
	337,1
	337,1
	337,1
	337,1
	337,1
	337,1

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	19,68
	19,68
	19,68

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	302,1
	302,1
	302,1
	302,1
	302,1
	302,1
	317,42
	317,42
	317,42

	- население
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- бюджетные учреждения
	-
	302,1
	302,1
	302,1
	302,1
	302,1
	302,1
	317,42
	317,42
	317,42

	- прочее
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная «Буденного»

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	11400
	11400
	11400
	7168,8
	7168,8
	5053,2
	5053,2
	-
	-

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	228
	228
	228
	148,88
	148,88
	109,32
	109,32
	-
	-

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	11172
	11172
	11172
	7019,92
	7019,92
	4943,88
	4943,88
	-
	-

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	1176
	1131,6
	1102,08
	874,8
	874,8
	771
	771
	-
	-

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	9996
	10040,4
	10069,92
	6145,12
	6145,12
	4172,88
	4172,88
	-
	-

	- население
	-
	6123
	6123
	6123
	3850
	3850
	2930
	2930
	-
	-

	- бюджетные учреждения
	-
	3873
	3917,4
	3946,92
	2295,12
	2295,12
	1242,88
	1242,88
	-
	-

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Детский сад»

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	164
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	3
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	161
	161
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	17
	17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	144
	144
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- бюджетные учреждения
	-
	144
	144
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Революционная»

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	11380
	11380
	11380
	11380
	11380
	11380
	6302,6
	3763,9
	-

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	133,06
	85,59
	-

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	11152
	11152
	11152
	11152
	11152
	11152
	6169,54
	3678,31
	-

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	1174
	1174
	1174
	1174
	1174
	1174
	924,9
	800,34
	-

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	9978
	9978
	9978
	9978
	9978
	9978
	5244,64
	2877,97
	-

	- население
	-
	8387
	8387
	8387
	8387
	8387
	8387
	3724
	1870
	-

	- бюджетные учреждения
	-
	1591
	1591
	1591
	1591
	1591
	1591
	1520,64
	1007,97
	-

	- прочее
	-
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Котельная «ПМК»

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	880
	880
	880
	880
	880
	880
	880
	880
	880

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	862,4
	862,4
	862,4
	862,4
	862,4
	862,4
	862,4
	862,4
	862,4

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	93
	93
	93
	93
	93
	68,8
	68,8
	68,8
	68,8

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	769,4
	769,4
	769,4
	769,4
	769,4
	793,6
	793,6
	793,6
	793,6

	- население
	-
	769,4
	769,4
	769,4
	769,4
	769,4
	793,6
	793,6
	793,6
	793,6

	- бюджетные учреждения
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «СОШ №2»

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	880
	880
	880
	880
	880
	880
	880
	880
	880

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	862,4
	862,4
	862,4
	862,4
	862,4
	862,4
	862,4
	862,4
	862,4

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	96
	96
	96
	83,64
	83,64
	83,64
	83,64
	83,64
	83,64

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	766,4
	766,4
	766,4
	778,76
	778,76
	778,76
	778,76
	778,76
	778,76

	- население
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- бюджетные учреждения
	-
	766,4
	766,4
	766,4
	778,76
	778,76
	778,76
	778,76
	778,76
	778,76

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «СОШ №6»

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	850
	850
	850
	850
	850
	850
	850
	850
	850

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	833
	833
	833
	833
	833
	833
	833
	833
	833

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	94
	94
	94
	94
	73,8
	73,8
	73,8
	73,8
	73,8

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	739
	739
	739
	739
	759,2
	759,2
	759,2
	759,2
	759,2

	- население
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- бюджетные учреждения
	-
	739
	739
	739
	739
	759,2
	759,2
	759,2
	759,2
	759,2

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная « СОШ №7 с.Дыгулубгей»

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	401,8
	401,8
	401,8
	401,8
	401,8
	401,8
	401,8
	401,8
	401,8

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	43,8
	43,8
	43,8
	43,8
	43,8
	29,52
	29,52
	29,52
	29,52

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	358
	358
	358
	358
	358
	372,28
	372,28
	372,28
	372,28

	- население
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- бюджетные учреждения
	-
	358
	358
	358
	358
	358
	372,28
	372,28
	372,28
	372,28

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «СОШ №8 с.Дыгулыбгей»

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4
	12,4

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	607,6
	607,6
	607,6
	607,6
	607,6
	607,6
	607,6
	607,6
	607,6

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	71,6
	71,6
	71,6
	71,6
	71,6
	54,12
	54,12
	54,12
	54,12

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	536
	536
	536
	536
	536
	553,48
	553,48
	553,48
	553,48

	- население
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- бюджетные учреждения
	-
	536
	536
	536
	536
	536
	553,48
	553,48
	553,48
	553,48

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «СОШ №9 с. Дыгулыбгей»

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	400
	400
	400
	400
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	8
	8
	8
	8
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	392
	392
	392
	392
	-
	-
	-
	-
	-

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	45
	45
	45
	45
	-
	-
	-
	-
	-

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	347
	347
	347
	347
	-
	-
	-
	-
	-

	- население
	-
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	- бюджетные учреждения
	-
	347
	347
	347
	347
	-
	-
	-
	-
	-

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «СОШ №10 с. Дыгулыбгей»

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588
	588

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	63
	63
	63
	63
	44,28
	44,28
	44,28
	44,28
	44,28

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	525
	525
	525
	525
	543,72
	543,72
	543,72
	543,72
	543,72

	- население
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- бюджетные учреждения
	-
	525
	525
	525
	525
	543,72
	543,72
	543,72
	543,72
	543,72

	- прочее
	-
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Транспортабельная котельная установка Администрации с.Дыгулубгей

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	390
	390
	390
	390
	390
	390
	390
	390
	390

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	382,2
	382,2
	382,2
	382,2
	382,2
	382,2
	382,2
	382,2
	382,2

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	43,2
	43,2
	43,2
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	339
	339
	339
	345,3
	345,3
	345,3
	345,3
	345,3
	345,3

	- население
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- бюджетные учреждения
	-
	339
	339
	339
	345,3
	345,3
	345,3
	345,3
	345,3
	345,3

	- прочее
	-
	 -
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Котельная «Центральный склад»

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157
	157

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	140

	- население
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- бюджетные учреждения
	-
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	140

	- прочее
	-
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	БМК по ул. Фрунзе (ок. котельной Революционная)

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4231

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	79,11

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4151,89

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	211,55

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3940,34

	- население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3152,3

	- бюджетные учреждения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	788,04

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	БМК на территории СОШ №3 (ок. котельной Революционная)

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5077,44
	5077,44
	5077,44

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	94,94
	94,94
	94,94

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4982,5
	4982,5
	4982,5

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	249,1
	249,1
	249,1

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4733,4
	4733,4
	4733,4

	- население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0

	- бюджетные учреждения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4733,4
	4733,4
	4733,4

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 -
	-
	- 

	БМК на территории ФОК (ок. котельной Революционная)

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2538,72
	2538,72

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	47,47
	47,47

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2491,25
	2491,25

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	124,56
	124,56

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2366,69
	2366,69

	- население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0

	- бюджетные учреждения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2366,69
	2366,69

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	БМК на территории городской больницы (ок. котельной Буденного)

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	4231,2
	4231,2
	4231,2
	4231,2
	4231,2
	4231,2

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	-
	-
	-
	79,12
	79,12
	79,12
	79,12
	79,12
	79,12

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	-
	-
	-
	4152,08
	4152,08
	4152,08
	4152,08
	4152,08
	4152,08

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	-
	-
	-
	207,6
	207,6
	207,6
	207,6
	207,6
	207,6

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	-
	-
	-
	3944,48
	3944,48
	3944,48
	3944,48
	3944,48
	3944,48


	- население
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- бюджетные учреждения
	-
	-
	-
	-
	3944,48
	3944,48
	3944,48
	3944,48
	3944,48
	3944,48

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	БМК по ул. Ленина к жилым домам 2,4,6,8,12 (ок. котельной Буденного)

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2115,6
	2115,6
	2115,6
	2115,6

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	39,56
	39,56
	39,56
	39,56

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2076,04
	2076,04
	2076,04
	2076,04

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	103,8
	103,32
	93,48
	93,48

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1972,24
	1972,72
	1982,56
	1982,56

	- население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1972,24
	1972,72
	1982,56
	1982,56

	- бюджетные учреждения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	БМК ул. Калмыкова 94а (ок. котельной Буденного)

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1692
	1692

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,65
	31,65

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1660,35
	1660,35

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	83
	83

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1577,35
	1577,35

	- население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0

	- бюджетные учреждения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1577,35
	1577,35

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 -
	 -

	БМК к ДК Баксан (ок. котельной Буденного)

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3384,9
	3384,9

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	63,3
	63,3

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3321,6
	3321,6

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	116,08
	116,08

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3205,52
	3205,52

	- население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0

	- бюджетные учреждения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3205,52
	3205,52

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 

	БМК по ул. Ленина к зданиям «Ростелекома» и ФГУП «Почта России» (ок. котельной СПТУ)

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1480,9

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27,69

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1453,21

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	72,66

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1380,55

	- население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	- бюджетные учреждения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1380,55

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	БМК по ул. Ленина к жилым домам 72,76,78 (ок. котельной СПТУ)

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	423,12

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,91

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	415,21

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20,76

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	394,45

	- население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	394,45

	- бюджетные учреждения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	БМК на тер. СОШ№1 (ок. котельной СПТУ)

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1480,92

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27,69

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1453,23

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	72,66

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1380,57

	- население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	- бюджетные учреждения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1380,57

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	БМК к зданиям «Райвоенкомат Баксанского района» и УФСКН России (ок. котельной СПТУ)

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	634,68

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,86

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	622,82

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,141

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	591,679

	- население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	- бюджетные учреждения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	591,679

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	БМК к жилому дому по ул. Ленина 129 (ок. котельной Коминтерна)

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	1057,8
	1057,8
	1057,8
	1057,8
	1057,8

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	19,78
	19,78
	19,78
	19,78
	19,78

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	1038,02
	1038,02
	1038,02
	1038,02
	1038,02

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	51,9
	51,9
	51,9
	51,9
	51,9

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	-
	-
	-
	-
	986,12
	986,12
	986,12
	986,12
	986,12

	- население
	-
	-
	-
	-
	-
	986,12
	986,12
	986,12
	986,12
	986,12

	- бюджетные учреждения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	БМК к зданию дет/сада №3

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	423,12
	423,12
	423,12
	423,12
	423,12
	423,12
	423,12

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	-
	-
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	-
	-
	415,21
	415,21
	415,21
	415,21
	415,21
	415,21
	415,21

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	-
	-
	20,76
	20,76
	20,76
	20,76
	20,76
	20,76
	20,76

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	-
	-
	394,45
	394,45
	394,45
	394,45
	394,45
	394,45
	394,45

	- население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- бюджетные учреждения
	-
	-
	-
	394,45
	394,45
	394,45
	394,45
	394,45
	394,45
	394,45

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	БМК к зданию СОШ №9 в с. Дыгулыбгей по ул. Кокова, д. 270

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	2115,6
	2115,6
	2115,6
	2115,6
	2115,6

	Собственные нужды источника, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	39,56
	39,56
	39,56
	39,56
	39,56

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	2076,04
	2076,04
	2076,04
	2076,04
	2076,04

	Покупка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	103,8
	103,8
	103,8
	103,8
	103,8

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	-
	-
	-
	-
	-
	1972,24
	1972,24
	1972,24
	1972,24
	1972,24

	- население
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	- бюджетные учреждения
	-
	-
	-
	-
	-
	1972,24
	1972,24
	1972,24
	1972,24
	1972,24

	- прочее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.4.1. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в границах расчетных элементов
	Наименование территории
	Площадь системы, км2
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч /км2

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1. Котельная «Коминтерна»
	0,01
	5,13
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	2. Котельная « СПТУ»
	0,21
	4,92
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82

	3. Котельная «Консервный завод»
	0,01
	11,64
	11,42
	11,42
	11,42
	11,42
	11,42
	11,42
	11,42
	11,42

	4. Котельная «Буденного»
	0,22
	48,78
	48,18
	48,18
	48,18
	48,18
	48,18
	48,18
	48,18
	48,18

	5. Котельная «Детский сад»
	0,01
	15,13
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00

	6. Котельная «Революционная»
	0,23
	22,88
	22,60
	22,60
	22,60
	22,60
	22,60
	22,60
	22,60
	22,60

	7. Котельная «ПМК»
	0,01
	13,73
	13,73
	13,73
	13,73
	13,73
	13,73
	13,73
	13,73
	13,73

	8. Котельная «СОШ №2»
	0,01
	11,65
	11,65
	11,65
	11,65
	11,65
	11,65
	11,65
	11,65
	11,65

	9. Котельная «СОШ №6»
	0,01
	12,61
	12,61
	12,61
	12,61
	12,61
	12,61
	12,61
	12,61
	12,61

	10. Котельная «СОШ №7 с.Дыгулубгей»
	0,01
	34,66
	34,66
	34,66
	34,66
	34,66
	34,66
	34,66
	34,66
	34,66

	11. Котельная «СОШ №8 с.Дыгулубгей»
	0,01
	21,19
	21,19
	21,19
	21,19
	21,19
	21,19
	21,19
	21,19
	21,19

	12. Котельная «СОШ №9 с.Дыгулубгей»
	0,01
	24,13
	24,13
	24,13
	24,13
	24,13
	24,13
	24,13
	24,13
	24,13

	13. Котельная «СОШ №10 с.Дыгулубгей»
	0,01
	15,13
	15,13
	15,13
	15,13
	15,13
	15,13
	15,13
	15,13
	15,13

	14. Транспортабельная котельная установка Администрации с.Дыгулубгей
	0,01
	22,88
	22,88
	22,88
	22,88
	22,88
	22,88
	22,88
	22,88
	22,88

	15. Центральный склад
	0,01
	5,13
	5,13
	5,13
	5,13
	5,13
	5,13
	5,13
	5,13
	5,13

	16. БМК по ул. Фрунзе (ок. котельной Революционная)
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	71,16

	17. БМК на тер. СОШ№3 (ок. котельной Революционная)
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,70
	9,70
	9,70

	18. БМК на тер. ФОК (ок. котельной Революционная)
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	55,47
	55,47

	19. БМК на территории городской больницы (ок. котельной Буденного)
	0,01
	-
	-
	-
	11,65
	11,65
	11,65
	11,65
	11,65
	11,65

	20. БМК по ул. Ленина к жилым домам 2,4,6,8,12 (ок. котельной Буденного)
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	21,91
	21,91
	21,91
	21,91

	21. БМК ул. Калмыкова 94а (ок. котельной Буденного)
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12,61
	12,61

	22. БМК к ДК Баксан (ок. котельной Буденного)
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	34,69
	34,69

	23. БМК по ул. Ленина к зданиям «Ростелекома» и ФГУП «Почта России»  (ок. котельной СПТУ)
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12,14

	24. БМК ул. Ленина к жилым домам Ленина 72;76;78 (ок. котельной СПТУ)
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,70

	25. БМК на тер. СОШ №1 (ок. котельной СПТУ)
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,91

	26. БМК к зданиям «Райвоенкомат Баксанского района» и УФСКН России (ок. котельной СПТУ)
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13,45

	27. БМК к жилому дому по ул. Ленина 129 (ок. котельной Коминтерна)
	0,01
	-
	-
	-
	-
	30,31
	30,31
	30,31
	30,31
	30,31

	28. БМК к зданию дет/сада №3
	0,01
	-
	-
	34,66
	34,66
	34,66
	34,66
	34,66
	34,66
	34,66

	29. БМК к зданию СОШ№9 в сел. Дыгулубгей по ул.Кокова 270
	0,01
	-
	-
	-
	-
	32,60
	32,60
	32,60
	32,60
	32,60
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Рисунок 1.4. Граница территории г.о. Баксан с централизованными системами теплоснабжения. Карта расположения котельных. 

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и

источников тепловой энергии
Система теплоснабжения городского округа Баксан состоит из пятнадцати тепловых районов действия теплоисточников. Сведения по тепловым районам и их нагрузкам представлены в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1. Источники теплоснабжения тепловых районов г.о. Баксан
	Наименование теплового района
	Наименование источников теплоснабжения
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч

	1. «Коминтерна»
	Котельная «Коминтерна»
	1,124

	2. « СПТУ»
	Котельная « СПТУ»
	2,78

	3. «Консервный завод»
	Котельная «Консервный завод»
	0,21

	4. «Буденного»
	Котельная «Буденного»
	5,94

	5. Детский сад»
	Котельная «Детский сад»
	0,1

	6. «Революционная»
	Котельная «Революционная»
	7,47

	7. «ПМК»
	Котельная «ПМК»
	0,38

	8. «СОШ №2»
	Котельная «СОШ №2»
	0,43

	9. «СОШ №6»
	Котельная «СОШ №6»
	0,61

	10. «СОШ №7 с.Дыгулыбгей»
	Котельная «СОШ №7 с.Дыгулыбгей»
	0,23

	11. «СОШ №8 с.Дыгулыбгей»
	Котельная «СОШ №8 с.Дыгулыбгей»
	0,516

	12. «СОШ №9 с.Дыгулыбгей»
	Котельная «СОШ №9 с.Дыгулыбгей»
	0,38

	13. «СОШ №10 с.Дыгулыбгей»
	Котельная «СОШ №10 с.Дыгулыбгей»
	0,241

	14. Транспортабельная котельная установка Администрации с.Дыгулыбгей
	Транспортабельная котельная установка Администрации с.Дыгулыбгей
	0,279

	15. Центральный склад
	Центральный склад
	0,25


Схемы тепловых районов городского округа Баксан представлены в разделе 1.4 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения. Реестр зданий, подключенных входящих в состав каждой централизованной системы теплоснабжения приведен в таблице 2.1.2 Схемы теплоснабжения.

Информация об изменении зон действия систем теплоснабжения городского округа представлена в Разделе 4 Схемы теплоснабжения.
Таблица 2.1.2.  Данные о потребителях и их тепловой нагрузки от котельных г. о. Баксан (отопление)
	Наименование
	Этажность
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Температура внутреннего воздуха, оС
	Расчетный расход теплоносителя Gp, т/ч

	Котельная «Коминтерна»

	Пр. Ленина, д. 129
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, д. 136
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, д. 134
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, д. 130
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, д. 126
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, д. 128А (Д/сад)
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Хозяйственный корпус
	1
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Николаева, д. 2
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Котельная «СПТУ»

	Пр. Ленина, 61
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, 61а
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, 59
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, 59в
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, 57
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, 55
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Улица им. Ю.А. Гагарина, д. 125 
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, д. 112 учебный корпус ГБПОУ Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, д. 112 Общежитие 1
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, д. 112 Общежитие 2
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, д. 112 учебный корпус
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, д. 112 Мастерская 1
	1
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, д. 112 Мастерская 2
	1
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Шукова, 1Б
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, 86
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, 82
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, 102
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, 78
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, 76
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, 72
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, 84
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Пр. Ленина, 54 а
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Котельная «Консервный завод»

	ул. Панайлоти, д. 261
	5
	н/д по по конкр. распред.
	
	-

	Котельная «Буденного»

	ул. Советская, д.152
	1
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Калмыкова, д. 123
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Ленина, д. 23 
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Ленина, д. 21/1
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Калмыкова, д. 94
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Калмыкова, д. 94 а
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	​Улица Дугужева, 1
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Ленина, д. 152
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Ленина, д. 15
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Ленина, д. 17
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Ленина, д. 13
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Будённого, д. 93
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Мира, д. 2
	9
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Угнич, д. 9
	9
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Угнич, д. 11
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Угнич, д. 13
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Угнич, д. 15
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Ленина, д. 5
	9
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Ленина, д. 3
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Ленина, д. 46
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Ленина, д. 44
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Ленина, д. 26
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Ленина, д. 28
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Ленина, д. 34
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Ленина, д. 16/5 адм. рынка
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Ленина, д. 12
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Ленина, д. 8
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Ленина, д. 6
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Ленина, д. 4
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Ленина, д. 2
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Горэлектросеть
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул.  Толстого, д. 13 Поликлиника 
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул.  Толстого, д. 13 роддом
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул.  Толстого, д. 13 адм. здание
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул.  Толстого, д. 13 хирургическое отделение
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул.  Толстого, д. 13 пищеблок
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул.  Толстого, д. 13 прачечная
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул.  Толстого, д. 13 детское отделение
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул.  Толстого, д. 13 туб. диспансер
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Котельная «Детский сад»

	ул. Победы, з/у 239 Б
	2
	
	18
	-

	Котельная «Революционная»

	ул. Лазо, д. 25 ФОК
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Лазо, д. 5
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Фрунзе, д. 3А
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Фрунзе, д. 1
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Фрунзе, д. 3
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Фрунзе, д. 5
	9
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Фрунзе, д. 3Б
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Фрунзе, д. 9
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Фрунзе, д. 7
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Фрунзе, д. 11
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Лазо, д. 10
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. им. Ю. Гагарина, д. 2А
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. им. Ю. Гагарина, д. 4
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. им. Ю. Гагарина, д. 2
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. им. Ю. Гагарина, б/н д/сад
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. им. Ю. Гагарина, д. 6
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. им. Ю. Гагарина, д. 
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. им. Ю. Гагарина, Стоматология
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. им. Ю. Гагарина, д. 8
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. им. Ю. Гагарина, д. 10
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. им. Ю. Гагарина, д. 6А
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Эльбрусская, д. 13
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Эльбрусская, д. 15
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Калмыкова, д. 1 школа №3
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Калмыкова, д. 1 А пристройка к школе №3
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. им. Ю. Гагарина, д. 1Б
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. им. Ю. Гагарина, д. 1
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. им. Ю. Гагарина, д. 3
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. им. Ю. Гагарина, д. 1А
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. им. Ю. Гагарина, д. 5
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. им. Ю. Гагарина, д. 7
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Эльбрусская, д. 15/5
	4
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Эльбрусская, д. б/н
	4
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Мастерская
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Дизельная
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Тех. узел
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Котельная «ПМК»

	ул. Пушкина, д. 254
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Пушкина, д. 256
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Пушкина, д. 258
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Пушкина, д. 260
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Пушкина, д. 262
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Пушкина, д. 264
	2
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Пушкина, д. 266
	5
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Пушкина, магазин рядом с д. 266
	1
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-


	Котельная «СОШ №2»

	улица Бесланеева, 7 Б
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	улица Бесланеева, 7 Б спортшкола
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Котельная «СОШ №6»

	ул. Угнич, д. 1 СОШ №6
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Угнич, д. 1 Д/сад №8
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Котельная «СОШ №7 с.Дыгулыбгей»

	ул. Баксанова, 100А
	2
	
	18
	-

	Котельная «СОШ №8 с.Дыгулыбгей»

	ул. Апанасова, 64
	3
	
	18
	-

	Котельная «СОШ №9 с.Дыгулыбгей»

	ул. Кокова, д. 258 д/сад
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Кокова, д. 258 школа (1)
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	ул. Кокова, д. 258 школа (2)


	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Котельная «СОШ №10 с.Дыгулыбгей»

	переулок Иванова, 1
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	Транспортабельная котельная установка Администрации с.Дыгулыбгей

	ул. Баксанова, 24
	3
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-

	
	
	Центральный склад
	18
	-

	н/д
	
	н/д по по конкр. распред.
	18
	-


2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Существующие зоны децентрализованного теплоснабжения и нагрузка потребителей с индивидуальным отоплением городского округа Баксан сохранятся на период действия схемы теплоснабжения.

Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это частные одноэтажные дома с

неплотной застройкой в населенных пунктах, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов сохранится на том же уровне на расчетный период действия Схемы теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

• Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;
• Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаусов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,01 Гкал/ч/га;

• Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой

застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

• Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

• Любых объектов при отсутствии экономической целесообразности подключения к централизованной системе теплоснабжения;

• Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Перевод потребителей с централизованного теплоснабжения на индивидуальные источники теплоснабжения схемой теплоснабжения городского округа не предусматривается. На последующие периоды по результатам проведения публичных слушаний по схеме теплоснабжения городского округа Баксан вносятся соответствующие изменения в Перечень объектов по переключению домов на отопление с использованием индивидуальных источников теплоснабжения (таблица 2.2.1).
Таблица 2.2.1. Перечень объектов, определенных перспективной схемой теплоснабжения, по переключению потребителей на отопление с использованием индивидуальных источников теплоснабжения
	№ п/п
	Адрес здания
	Кол-во жилых помещений
	в том числе

	
	
	
	муниципальных
	частной собственности

	1
	-
	-
	-
	-

	2
	-
	-
	-
	-


2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.


В таблице 2.3.1 представлен баланс тепловой мощности источников теплоснабжения к концу планируемого периода, обеспечивающих теплоснабжение и тепловой нагрузки в городском округ Баксан.


Существующая система теплоснабжения городского округа Баксан в целом обеспечивает покрытие перспективной тепловой нагрузки потребителей. Суммарный профицит тепловой мощности системы теплоснабжения городского округа, на момент актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год составляет 3,727 Гкал/ч.

Реализация проектов по строительству новых котельных направлена на приведение

установленной мощности в соответствие с подключенной нагрузкой. В результате к 2030 году ожидается увеличение профицита тепловой мощности до 11,448 Гкал/час.

Таблица 2.3.1. Баланс тепловой мощности источников теплоснабжения
	Наименование параметра
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная мощность, Гкал/ч
	40,990
	40,990
	40,992
	42,712
	42,002
	45,032
	47,096
	50,192
	53,546

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	25,650
	26,949
	27,026
	28,196
	29,695
	31,850
	34,047
	37,189
	40,629

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,182
	0,182
	0,183
	0,197
	0,209
	0,216
	0,234
	0,261
	0,290

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	25,468
	26,767
	26,843
	27,999
	29,486
	31,634
	33,813
	36,928
	40,339

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	0,811
	0,767
	0,792
	0,816
	1,136
	1,144
	1,188
	1,563
	1,602

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	20,930
	20,930
	20,916
	20,916
	22,378
	22,798
	23,793
	25,723
	27,289

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	3,727
	5,070
	5,135
	6,267
	5,972
	7,692
	8,832
	9,642
	11,448

	Котельная «Коминтерна»

	Установленная мощность, Гкал/ч
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	1,280
	1,280
	1,280
	1,280
	1,320
	1,320
	1,380
	1,380
	1,380

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	1,272
	1,272
	1,272
	1,272
	1,312
	1,312
	1,372
	1,372
	1,372

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	0,033
	0,032
	0,031
	0,030
	0,029
	0,028
	0,027
	0,026
	0,025

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	1,124
	1,124
	1,124
	1,124
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	0,115
	0,116
	0,117
	0,118
	0,343
	0,344
	0,405
	0,406
	0,407

	Котельная «СПТУ»
	

	Установленная мощность, Гкал/ч
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	2,900
	2,900
	3,100
	3,100
	3,460
	3,510
	3,510
	3,510
	3,510

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	2,880
	2,880
	3,080
	3,080
	3,440
	3,490
	3,490
	3,490
	3,490

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	0,107
	0,107
	0,104
	0,100
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	2,780
	2,780
	2,780
	2,780
	2,780
	2,780
	2,780
	2,780
	2,314

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	-0,007
	-0,007
	0,196
	0,200
	0,570
	0,620
	0,620
	0,620
	1,086

	Котельная «Консервный завод»
	

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,210
	0,230
	0,220
	0,210
	0,210
	0,230
	0,220
	0,220
	0,220

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	0,196
	0,216
	0,206
	0,196
	0,196
	0,216
	0,206
	0,206
	0,206

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,004
	0,004
	0,004

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	-0,021
	-0,001
	-0,011
	-0,021
	-0,021
	-0,001
	-0,008
	-0,008
	-0,008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Буденного»

	Установленная мощность, Гкал/ч
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	-
	-

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	6,2
	7,425
	7,242
	7,242
	7,35
	7,35
	7,35
	-
	-

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,05
	-
	-

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	6,154
	7,379
	7,196
	7,196
	7,304
	7,304
	7,304
	-
	-

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	0,239
	0,23
	0,224
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	-
	-

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	5,93
	5,93
	5,93
	5,13
	5,13
	4,71
	4,71
	-
	-

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	-0,015
	1,219
	1,042
	1,846
	1,954
	2,374
	2,374
	-
	-

	Котельная «Детский сад»

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,170
	0,170
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,100
	0,098
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	0,100
	0,098
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	0,003
	0,003
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	0,100
	0,100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	-0,003
	-0,005
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Революционная»
	

	Установленная мощность, Гкал/ч
	14,000
	14,000
	14,000
	14,000
	14,000
	14,000
	14,000
	14,000
	-

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	9,8
	9,8
	9,8
	9,084
	9,203
	9,203
	9,206
	9,206
	 - 

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	 -

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	9,754
	9,754
	9,754
	9,038
	9,157
	9,157
	9,16
	9,16
	 -

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	 -

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	7,47
	7,47
	7,47
	7,47
	7,47
	7,47
	6,475
	5,595
	 -

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	2,046
	2,046
	2,046
	1,33
	1,449
	1,449
	2,447
	3,327
	 -

	Котельная «ПМК»
	

	Установленная мощность, Гкал/ч
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	1,280
	1,300
	1,310
	1,310
	1,310
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	1,245
	1,265
	1,275
	1,275
	1,275
	1,345
	1,345
	1,345
	1,345

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	0,846
	0,866
	0,876
	0,876
	0,876
	0,951
	0,951
	0,951
	0,951

	Котельная «СОШ №2»
	

	Установленная мощность, Гкал/ч
	1,430
	1,430
	1,430
	1,430
	1,430
	1,430
	1,430
	1,430
	1,430

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,810
	0,810
	0,810
	0,890
	0,890
	0,990
	0,990
	0,990
	1,100

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	0,807
	0,807
	0,807
	0,887
	0,887
	0,987
	0,987
	0,987
	1,097

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	0,358
	0,358
	0,358
	0,440
	0,440
	0,540
	0,540
	0,540
	0,650

	Котельная «СОШ №6»

	Установленная мощность, Гкал/ч
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180
	1,180

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,730
	0,730
	0,730
	0,730
	0,890
	0,900
	0,980
	0,980
	0,980

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,887
	0,897
	0,977
	0,977
	0,977

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610
	0,610

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,127
	0,137
	0,217
	0,217
	0,217

	Котельная «СОШ №7 с.Дыгулыбгей»

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,230
	0,280
	0,280
	0,280
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	0,229
	0,279
	0,279
	0,279
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	-0,010
	0,040
	0,040
	0,040
	0,130
	0,133
	0,133
	0,133
	0,133

	Котельная «СОШ №8 с.Дыгулыбгей»

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680
	0,680

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,660
	0,660
	0,730
	0,730

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,658
	0,658
	0,728
	0,728

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Резерв/дефицит мощности, Гкал/ч
	-0,032
	-0,032
	-0,032
	-0,032
	-0,032
	0,131
	0,131
	0,201
	0,201

	Котельная «СОШ №9 с.Дыгулыбгей»

	Установленная мощность, Гкал/ч
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,800
	0,790
	0,780
	0,770
	-
	-
	-
	-
	-

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	-
	-
	-
	-
	-

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	0,799
	0,789
	0,779
	0,769
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит мощности, Гкал/ч
	0,410
	0,400
	0,390
	0,380
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «СОШ №10 с.Дыгулыбгей»

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,230
	0,230
	0,230
	0,340
	0,340
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	0,228
	0,228
	0,228
	0,338
	0,338
	0,388
	0,388
	0,388
	0,388

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241

	Резерв/дефицит мощности, Гкал/ч
	-0,025
	-0,025
	-0,025
	0,085
	0,007
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	Транспортабельная котельная установка Администрации с.Дыгулыбгей

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,280
	0,276
	0,272
	0,268
	0,264
	0,260
	0,256
	0,252
	0,248

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	0,279
	0,275
	0,271
	0,267
	0,263
	0,259
	0,255
	0,251
	0,247

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,0075
	0,0075
	0,0075
	0,0075
	0,0075
	0,0075

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	-0,080
	-0,084
	-0,088
	-0,087
	-0,091
	-0,095
	-0,099
	-0,103
	-0,107

	Котельная Центральный склад

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,410
	0,410
	0,430
	0,430
	0,430

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,410
	0,410
	0,430
	0,430
	0,430

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,157
	0,157
	0,177
	0,177
	0,177

	БМК по ул. Фрунзе (ок. котельной Революционная)

	Установленная мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,720

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,720

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,016

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,704

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,001

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,883

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,820

	БМК на тер. СОШ№3 (ок. котельной Революционная)

	Установленная мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,064
	2,064
	2,064

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,064
	2,060
	2,056

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,018
	0,018
	0,018

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,046
	2,042
	2,038

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,049
	0,049
	0,049

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,995
	0,995
	0,995

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,002
	0,998
	0,994

	БМК на тер. ФОК (ок. котельной Революционная)

	Установленная мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,032
	1,032

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,032
	1,032

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,009
	0,009

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,023
	1,023

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,020
	0,020

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,880
	0,880

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,123
	0,123

	БМК на территории городской больницы (ок. котельной Буденного)

	Установленная мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	1,720
	1,716
	1,712
	1,708
	1,704
	1,700

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	1,706
	1,702
	1,698
	1,694
	1,690
	1,686

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	-
	-
	-
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	-
	-
	-
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	-
	-
	-
	0,866
	0,862
	0,858
	0,854
	0,850
	0,846

	БМК по ул. Ленина к жилым домам 2,4,6,8,12 (ок. котельной Буденного)

	Установленная мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,853
	0,853
	0,853
	0,853

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,021
	0,020
	0,019
	0,018

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,412
	0,413
	0,414
	0,415

	БМК ул. Калмыкова 94а (ок. котельной Буденного)

	Установленная мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,688
	0,688

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,688
	0,688

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,006
	0,006

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,682
	0,682

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,017
	0,017

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,350
	0,350

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,315
	0,315

	БМК к ДК Баксан (ок. котельной Буденного)

	Установленная мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,376
	1,376

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,376
	1,376

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,012
	0,012

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,364
	1,364

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,340
	0,340

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,700
	0,700

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,324
	0,324

	БМК по ул. Ленина к зданиям «Ростелекома» и ФГУП «Почта России»  (ок. котельной СПТУ)

	Установленная мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,602

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,602

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,005

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,597

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,015

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,280

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,302

	БМК ул. Ленина к жилым домам Ленина 72;76;78 (ок. котельной СПТУ)

	Установленная мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,172

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,172

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,001

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,171

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,004

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,007

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,160

	БМК на тер. СОШ №1 (ок. котельной СПТУ)

	Установленная мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,602

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,602

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,005

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,597

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,015

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,286

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,296

	БМК к зданиям «Райвоенкомат Баксанского района» и УФСКН России (ок. котельной СПТУ)

	Установленная мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,258

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,258

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,002

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,256

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,006

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,110

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,140

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	БМК к жилому дому по ул. Ленина 129 (ок. котельной Коминтерна)

	Установленная мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,430
	0,429
	0,428
	0,427
	0,426

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,426
	0,425
	0,424
	0,423
	0,422

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100


	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,142
	0,141
	0,140
	0,139
	0,138

	БМК к зданию дет/сада №3

	Установленная мощность, Гкал/ч
	-
	-
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	-
	-
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	-
	-
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	-
	-
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	-
	-
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	БМК к зданию СОШ№9 в сел. Дыгулубгей по ул.Кокова 270

	Установленная мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,852
	0,852
	0,852
	0,852
	0,852

	Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.:
	-
	-
	-
	-
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378

	Резерв (+)/дефицит (-) мощности, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	0,453
	0,453
	0,453
	0,453
	0,453


2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.

Зоны действия источников тепловой энергии расположены в границах городского округа Баксан.


Источники тепловой энергии с зоной действия, расположенной в границах двух или

более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, отсутствуют.


До конца расчетного периода зоны действия существующих котельных останутся в

пределах городского округа.
2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия центральной квартальной

котельной г. о. Баксан приведен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источников тепловой энергии (мощности) городского округа Баксан
	Наименование энергоисточника
	Эффективный радиус, км
	Расстояние от источника до наиболее отдаленного потребителя, км

	
	до 2024 г
	до 2030 г.
	

	«Коминтерна»
	0,257
	-
	0,296

	« СПТУ»
	0,630
	-
	0,821

	«Консервный завод»
	0,015
	-
	0,06

	«Буденного»
	0,745
	-
	0,976

	«Детский сад»
	0,052
	-
	0,03

	«Революционная»
	0,755
	-
	0,998

	«ПМК»
	0,138
	-
	0,180

	«СОШ №2»
	0,073
	-
	0,073

	«СОШ №6»
	0,229
	-
	0,224

	«СОШ №7 с.Дыгулыбгей»
	0,041
	-
	0,040

	«СОШ №8 с.Дыгулыбгей»
	0,06
	-
	0,068

	«СОШ №9 с.Дыгулыбгей»
	0,152
	-
	0,088

	«СОШ №10 с.Дыгулыбгей»
	0,116
	-
	0,150

	Транспортабельная котельная установка Администрации с.Дыгулыбгей
	0,204
	-
	0,256

	Центральный склад
	0,043
	-
	0,035

	БМК по ул. Фрунзе (ок. котельной Революционная)
	-
	0,138
	0,316

	БМК на тер. СОШ№3 (ок. котельной Революционная)
	-
	0,073
	0,071

	БМК на тер. ФОК (ок. котельной Революционная)
	-
	0,051
	0,038

	БМК на территории городской больницы (ок. котельной Буденного)
	-
	0,131
	0,041

	БМК по ул. Ленина к жилым домам 2,4,6,8,12
	-
	0,195
	0,228

	БМК ул. Калмыкова 94а 
	-
	0,034
	0,02

	БМК к ДК Баксан
	-
	0,067
	0,045

	БМК по ул. Ленина к зданиям «Ростелекома» и ФГУП «Почта России»  (ок. котельной СПТУ)
	-
	0,049
	0,012

	БМК ул. Ленина к жилым домам Ленина 72;76;78 (ок. котельной СПТУ)
	-
	0,089
	0,114

	БМК на тер. СОШ №1 (ок. котельной СПТУ)
	-
	0,055
	0,057

	БМК к зданиям «Райвоенкомат Баксанского района» и УФСКН России (ок. котельной СПТУ)
	-
	0,041
	0,058

	БМК к жилому дому по ул. Ленина 129 (ок. котельной Коминтерна)
	-
	0,031
	0,038

	БМК к зданию дет/сада №3
	-
	0,032
	0,018

	БМК к зданию СОШ№9 в сел. Дыгулубгей по ул.Кокова 270
	-
	0,070
	0,026



По результатам реализации проектов по строительству новых источников теплоснабжения предусматривается сокращение радиуса эффективного теплоснабжения за счет приближения источников теплоснабжения к центрам тепловых нагрузок.
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Рисунок 2.5.1 – Существующие радиусы эффективного теплоснабжения котельных г.о. Баксан
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Рисунок 2.5.2 – Перспективные радиусы эффективного теплоснабжения котельных г.о. Баксан


Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей отсутствуют. Сведения о существующих производительностях водоподготовительных установок также отсутствуют.
На территории ГО Баксан до 2030 г. планируется значительное строительство жилых зданий и ОДЗ, расчетные показатели представлены в главе 2 Обосновывающих материалов. Однако теплоснабжение новых потребителей будет осуществляться от индивидуальных источников теплоснабжения и, следовательно, не окажет влияния на существующие балансы теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения потребителей.

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок представлены в п. 1.7 Обосновывающих материалов. В системах централизованного теплоснабжения городского поселения запланирован ряд мероприятий, направленных на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей. Данные мероприятия не внесут серьезных корректировок в существующие балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей. Капитальный ремонт и замена участков тепловых сетей позволят сократить количество потерь тепловой энергии в тепловых сетях.
Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения

поселения, городского округа, города федерального значения
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования

В настоящее время централизованное теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного назначения, а также промышленные объекты) производится от 15 котельных. 

По состоянию на июнь 2026 года на территории городского округа Баксан регулируемым видом деятельности в сфере теплоснабжения занимаются МУП «Баксантеплоэнерго».

Согласно сценарию, принятому в утвержденном генеральном плане г.о. Баксан, обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку в осваиваемых районах города будет осуществлять только от индивидуальных источников тепла, подключение к централизованным источникам не планируется.
Согласно плану мероприятий по модернизации тепломеханического оборудования в котельных, установка блок модульных котельных к отдельным объектам, замена ветхих трубопроводов теплоснабжения и ГВС по г.о. Баксан планируется строительство БМК.
Перспективное развитие промышленности городского округа намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост потребления тепловой энергии на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться с помощью собственных источников тепловой энергии.

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение допускается предусматривать (на основании СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003).
В связи с износом тепловых сетей и их недостаточной пропускной способностью на определенных участках сети технические возможности по подключению перспективных потребителей к участкам тепловых сетей ограничены. Требуется реализация мероприятий по строительству новых участков тепловых сетей.
Реестр перспективных блочно-модульных котельных приведен в таблице 4.1.1.
Таблица 4.1.1. Перспективные источники системы теплоснабжения
	Наименование перспективного источника теплоснабжения
	Сроки реализации

	Котельная Революционная

- Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 1,0мвт (1 резервный) по ул. Фрунзе к жилым домам: Фрунзе 1-0,253 Гкал/ч; Фрунзе 3 а-0,181 Гкал/ч; Лазо 5-0,224 Гкал/ч; Лазо 8-0,175 Гкал/ч. Общая нагрузка -0,883 Гкал (0,97 мвт) 
- Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 1,2мвт (один резервный) на территории СОШ №3. Нагрузка школы-0,955 Гкал/ч (1,11мвт)

- Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 0,6 мвт (один резервный) на территории ФОК.
	2028-2030 гг

	Котельная Буденного
- Установка блок-модульной котельной с двумя котлами мощностью по 1,0 мвт на территории городской 2 больницы. Потребность теплоэнергии-0,8 Гкал/ч (0,93мвт)

- Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 0,5 мвт по ул. Ленина к жилым домам: Ленина 2;4;6;8;12. Общей потребностью в теплоэнергии-0,42 Гкал/ч (0,49мвт)

- Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 0,4 мвт к жилым домам: Калмыкова 94а общей потребностью -0,35 Гкал/ч (0,4мвт)

- Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 0,8 мвт к ДК г. Баксан потребностью 0,7 Гкал/ч (0,8 мвт)
	2025-2029 гг

	Котельная «СПТУ»
- Установка блок модульной котельной с двумя котлами по ул. Ленина к зданиям «Ростелекома» и ФГУП «Почта России» мощностью по 0,35мвт

- Установка блок модульной котельной с двумя котлами по ул. Ленина к жилым домам Ленина 72;76;78; мощностью по 0,1 мвт. Общая нагрузка составляет-0,007 Гкал/ч (0,08 мвт)

- Установка блок модульной котельной с двумя котлами к СОШ№1 мощностью по 0,35. Нагрузка школы составляет -0,286 Гкал/ч (0,33мвт)

- Установка блок модульной котельной с двумя котлами, мощностью по 0,15 мвт к зданиям «Райвоенкомат Баксанского района» и УФСКН России общей потребностью-0,11 Гкал/ч (0,13мвт)
	2030 г

	Котельная «Коминтерна»
- Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 0,25 мвт к жилому дому по ул. Ленина 129. Потребная мощность составляет 0,184 Гкал/ч (0,215 мвт)
	2026 г

	Установка блок модульной котельной с двумя котлами к зданию дет/сада №3 мощностью по 0,1 мвт
	2023-2024 гг

	Установка блок модульной котельной к зданию СОШ №9 в сел. Дыгулубгей по ул.Кокова 270, с двумя котлами мощностью по 0,5 мвт. Потребная мощность составляет-0,44 мвт
	2026 г


4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения,

городского округа, города федерального значения
Таблица 4.2.1. Мастер-план развития систем теплоснабжения г.о. Баксан

	Наименование существующего источника теплоснабжения
	Описание варианта перспективного развития

	Котельная Революционная
	- Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 1,0мвт (1 резервный) по ул. Фрунзе к жилым домам: Фрунзе 1-0,253 Гкал/ч; Фрунзе 3 а-0,181 Гкал/ч; Лазо 5-0,224 Гкал/ч; Лазо 8-0,175 Гкал/ч. Общая нагрузка -0,883 Гкал (0,97 мвт) 

- Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 1,2мвт (один резервный) на территории СОШ №3. Нагрузка школы-0,955 Гкал/ч (1,11мвт)

- Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 0,6 мвт (один резервный) на территории ФОК.
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	Котельная Буденного


	- Установка блок-модульной котельной с двумя котлами мощностью по 1,0 мвт на территории городской 2 больницы. Потребность теплоэнергии-0,8 Гкал/ч (0,93мвт)

- Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 0,5 мвт по ул. Ленина к жилым домам: Ленина 2;4;6;8;12. Общей потребностью в теплоэнергии-0,42 Гкал/ч (0,49мвт)

- Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 0,4 мвт к жилым домам: Калмыкова 94а общей потребностью -0,35 Гкал/ч (0,4мвт)

- Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 0,8 мвт к ДК г. Баксан потребностью 0,7 Гкал/ч (0,8 мвт)
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	Котельная «СПТУ»


	- Установка блок модульной котельной с двумя котлами по ул. Ленина к зданиям «Ростелекома» и ФГУП «Почта России» мощностью по 0,35мвт

- Установка блок модульной котельной с двумя котлами по ул. Ленина к жилым домам Ленина 72;76;78; мощностью по 0,1 мвт. Общая нагрузка составляет-0,007 Гкал/ч (0,08 мвт)

- Установка блок модульной котельной с двумя котлами к СОШ№1 мощностью по 0,35. Нагрузка школы составляет -0,286 Гкал/ч (0,33мвт)

- Установка блок модульной котельной с двумя котлами, мощностью по 0,15 мвт к зданиям «Райвоенкомат Баксанского района» и УФСКН России общей потребностью-0,11 Гкал/ч (0,13мвт)
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	Котельная Коминтерна
	- Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 0,25 мвт к жилому дому по ул. Ленина 129. Потребная мощность составляет 0,184 Гкал/ч (0,215 мвт)
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	Установка блок модульной котельной к зданию СОШ №9 в сел. Дыгулубгей по ул.Кокова 270, с двумя котлами мощностью по 0,5 мвт. Потребная мощность составляет-0,44 мвт
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	- Установка блок модульной котельной с двумя котлами к зданию дет/сада №3 мощностью по 0,1 мвт
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Результатом реализации инвестиционных проектов является создание в городском округе Баксан современной, энергоэффективной, работающей в автоматическом режиме

системы теплоснабжения. Она обеспечит надежное и качественное теплоснабжение всех

потребителей при отсутствии сверхнормативного роста платы граждан за коммунальные

услуги.

Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий по строительству,

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом

непредвиденных расходов по данным проектам на период до 2030 года составляет 119,5 млн. руб. в ценах 2022 года.

Указанные объемы финансовых средств являются ориентировочными и подлежат

уточнению по итогам разработки проектно-сметной документации.

Инвестирование проектов преимущественно предусматривается за счет средств бюджетов различных уровней (федеральный, региональный и местный).
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.
5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального

образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях городского округа Баксан в пределах границ радиусов эффективного теплоснабжения может быть компенсирована проектируемыми блочно-модульными котельным представленными в разделе 5.2 Схемы теплоснабжения.

В отношении перспективных потребителей, расположенных за пределами эффективного радиуса теплоснабжения, компенсация перспективной тепловой нагрузки планируется за счет индивидуальных источников, так как целесообразности сооружения централизованного теплоснабжения при отсутствии крупных, или сосредоточенных в плотной застройке потребителей, нет и не предполагается на расчетный период.
5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия

источников тепловой энергии
По итогам реализации проектов, предусмотренных Схемой теплоснабжения на территории городского округа Баксан на период до 2030 года, предлагается:
	№
	Мероприятия
	Ориентировочная стоимость млн.руб
	2023-2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.Котельная «Революционная»
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 1,0мвт (1 резервный) по ул. Фрунзе к жилым домам: Фрунзе 1-0,253 Гкал/ч; Фрунзе 3 а-0,181 Гкал/ч; Лазо 5-0,224 Гкал/ч; Лазо 8-0,175 Гкал/ч. Общая нагрузка -0,883 Гкал (0,97 мвт)
	16
	
	
	
	
	
	
	Блок.мод. кот.

	2.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 1,2мвт (один резервный) на территории СОШ№3.Нагрузка школы-0,955 Гкал/ч (1,11мвт)
	17
	
	
	
	
	Блок.мод. кот.
	
	

	3.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 0,6 мвт (один резервный) на территории ФОК. Нагрузка ФОК -
	6,5
	
	
	
	
	
	Блок.мод. кот.
	

	
	Итого:
	39,5
	
	
	
	
	
	
	

	2. Котельная «Буденного»
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 1,0 мвт на территории городской2 больницы.

Потребность теплоэнергии-0,8 Гкал/ч (0,93мвт)
	17
	
	Блок.мод. кот.
	
	
	
	
	

	2.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 0,5 мвт по ул. Ленина к жилым домам: Ленина 2;4;6;8;12. Общей потребностью в теплоэнергии-0,42 Гкал/ч (0,49мвт)
	8,5
	
	
	
	Блок.мод. кот.
	
	
	

	3.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 0,4 мвт к жилым домам: Калмыкова 94а общей потребностью -0,35 Гкал/ч (0,4мвт)
	8,5
	
	
	
	
	
	Блок.мод. кот.
	

	4.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 0,8 мвт к ДК г. Баксан потребностью 0,7 Гкал/ч (0,8 мвт)
	15
	
	
	
	
	
	Блок.мод. кот.
	

	
	Итого:
	49
	
	
	
	
	
	
	

	 3.Котельная «СПТУ»
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами по ул. Ленина к зданиям «Ростелекома» и ФГУП «Почта России» мощностью по 0,35мвт


	6,0
	
	
	
	
	
	
	Блок.мод. кот.

	2.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами  по ул. Ленина к жилым домам Ленина 72;76;78; мощностью по 0,1 мвт. Общая нагрузка составляет-0,007 Гкал/ч (0,08 мвт)
	4,0
	
	
	
	
	
	
	Блок.мод. кот.

	3.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами к СОШ№1 мощностью по 0,35. Нагрузка школы составляет -0,286 Гкал/ч (0,33мвт)
	6,0
	
	
	
	
	
	
	Блок.мод. кот.

	4.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами, мощностью по 0,15 мвт к зданиям «Райвоенкомат Баксанского района» и УФСКН России общей потребностью-0,11 Гкал/ч (0,13мвт)
	4,5
	
	
	
	
	
	
	Блок.мод. кот.

	
	Итого:
	20,5
	
	
	
	
	
	
	

	4.Котельная «Коминтерна»
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 0,25 мвт к жилому дому по ул. Ленина 129. Потребная мощность составляет 0,184 Гкал/ч (0,215 мвт)
	5,5
	
	
	Блок.мод. кот.
	
	
	
	

	
	Итого:
	5,5
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами к здании дет/сада №3 мощностью по 0,1 мвт
	4,0
	Блок.мод. кот.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Установка блок модульной котельной к здании  СОШ№9 в сел. Дыгулубгей по ул.Кокова 270, с двумя котлами мощностью по 0,5 мвт. Потребная мощность составляет-0,44 мвт
	6,5
	
	
	Блок.мод. кот.
	
	
	
	

	Итого:
	119,5
	
	
	
	
	
	
	


5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения Схемой теплоснабжения не предусматривается.
5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.
Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельные работающие совместно на единую тепловую сеть отсутствуют.
5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.
По итогам реализации проектов по строительству новых БМК на территории г.о. Баксан не предусматривается вывод существующих объектов теплоснабжения из эксплуатации. 
5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии,

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой

энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии на расчетный период не требуется. Собственные нужды

(электрическое потребление) котельных компенсируются существующим электроснабжением.

Оборудование, позволяющее осуществлять комбинированную выработку электрической энергии, будет крайне нерентабельно. Основной потребитель тепла – муниципалитет и население – не имеет средств на единовременные затраты по реализации когенерации.
5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах

действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической

энергии на территории г.о. Баксан отсутствуют, перевод котельных в пиковый режим не требуется. 
5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой

энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения,

работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Изменение температуры теплоносителя на котельных с исключительно отопительной нагрузкой осуществляется по температурному графику 95/70, представленному на рисунке 5.8.1.
Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимально температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствие температурных регуляторов на вводах потребителей, а также незначительной разветвленностью тепловой сети.
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Рис. 5.8.1. Температурный график 95/70

После строительства новых БМК оптимальный температурный график системы

теплоснабжения для каждого источника тепловой энергии остается прежним на расчетный

период до 2030 г. с температурным режимом 95-70 °С. Необходимость его изменения

отсутствует.

Групп источников в системе теплоснабжения, работающих на общую тепловую сеть, не имеется.
5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника

тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей


В рамках реализации проектов Схемы теплоснабжения городского округа Баксан планируется осуществить ввод следующих мощностей источников теплоснабжения – таблица 5.9.1.

Таблица 5.9.1.  Предложения по перспективной установленной тепловой мощности.

	№ п/п
	Наименование объекта теплоснабжения
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная мощность

	1
	БМК по ул. Фрунзе (ок. котельной Революционная)
	2030
	2 котла по 1,0 МВт (из них 1 резервный)

	2
	БМК на тер. СОШ№3 (ок. котельной Революционная)
	2028
	2 котла по 1,2 МВт (из них 1 резервный)

	3
	БМК на тер. ФОК (ок. котельной Революционная)
	2029
	2 котла по 0,6 МВт (из них 1 резервный)

	4
	БМК на территории городской больницы (ок. котельной Буденного)
	2025
	2 котла по 1 МВт (из них 1 резервный)

	5
	БМК по ул. Ленина к жилым домам 2,4,6,8,12
	2027
	2 котла по 0,5 МВт (из них 1 резервный)

	6
	БМК ул. Калмыкова 94а 
	2029
	2 котла по 0,4 МВт (из них 1 резервный)

	7
	БМК к ДК Баксан
	2029
	2 котла по 0,8 МВт (из них 1 резервный)

	8
	БМК по ул. Ленина к зданиям «Ростелекома» и ФГУП «Почта России»  (ок. котельной СПТУ)
	2030
	2 котла по 0,1 МВт (из них 1 резервный)

	9
	БМК ул. Ленина к жилым домам Ленина 72;76;78 (ок. котельной СПТУ)
	2030
	2 котла по 0,1 МВт (из них 1 резервный)

	10
	БМК на тер. СОШ №1 (ок. котельной СПТУ)
	2030
	2 котла по 0,35 МВт (из них 1 резервный)

	11
	БМК к зданиям «Райвоенкомат Баксанского района» и УФСКН России (ок. котельной СПТУ)
	2030
	2 котла по 0,15 МВт (из них 1 резервный)

	12
	БМК к жилому дому по ул. Ленина 129 (ок. котельной Коминтерна)
	2026
	2 котла по 0,25 МВт (из них 1 резервный)

	13
	БМК к зданию дет/сада №3
	2023-2024
	2 котла по 0,1 МВт (из них 1 резервный)

	14
	БМК к зданию СОШ№9 в сел. Дыгулубгей по ул.Кокова 270
	2026
	2 котла по 0,5 МВт (из них 1 резервный)


5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива до

конца расчетного периода не ожидается.
Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации

тепловых сетей.
6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование

существующих резервов).


Выявленные дефициты тепловой мощности можно ликвидировать при условии реконструкции теплоисточников, поэтому реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.
6.2 Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения

перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство тепловых сетей во вновь осваиваемых районах города не предусматривается. При изменении планировочной направленности на перспективных территориях в сторону многоквартирных жилых домов, потребуется строительство источников централизованного теплоснабжения. В таком случае необходимо будет произвести корректировку Схемы теплоснабжения при её актуализации, которая (согласно Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения») должна производиться ежегодно.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.


Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные котельные. Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием срока службы, а также восстановление изоляции (снижение фактических и нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов при передаче тепловой энергии).

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

С целью обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на период до 2030 г.

предусматривается реконструкция участков тепловых сетей, представленных в таблице 6.5.1.
Таблица 6.5.1. План мероприятий по строительству новых участков тепловых сетей с целью повышения надежности систем теплоснабжения
	№
	Ø труб мм
	Ед.

измер.
	теплоснабжение
	ГВС
	Всего
	Ориентировочная

Стоим. тыс.руб
	2023-2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.Котельная «Революционная»


	
	
	
	
	
	
	

	1
	325
	м
	338
	-
	338
	7000
	
	
	108
	
	108
	80
	150

	2
	273
	м
	458
	-
	458
	8000
	
	
	50
	
	100
	100
	210

	3
	219
	м
	1022
	398
	1420
	21000
	
	250
	
	400
	260
	250
	260

	4
	159
	м
	2444
	409
	2853
	31000
	140
	300
	400
	400
	510
	500
	600

	5
	133
	м
	290
	-
	290
	3200
	
	90
	
	
	100
	100
	

	6
	108
	м
	809
	1501
	2310
	21000
	
	100
	100
	1500
	200
	200
	200

	7
	89
	м
	172
	1047
	1219
	9700
	170
	
	
	1050
	
	
	

	8
	76
	м
	250
	949
	1199
	9100
	
	
	200
	950
	50
	
	

	9
	57
	м
	-
	440
	440
	3000
	
	
	
	440
	
	
	

	
	Итого:
	
	5783
	4744
	10527
	113000
	
	240
	200
	
	
	
	

	2.Котельная «Буденного»
	
	
	
	
	
	
	

	1
	325
	м
	52
	-
	52
	6000
	52
	
	
	
	
	
	

	2
	273
	м
	1269
	-
	1269
	22000
	
	
	190
	180
	400
	500
	500

	3
	219
	м
	676
	-
	676
	10000
	
	
	190
	
	250
	
	286

	4
	159
	м
	2788
	95
	2883
	30000
	230
	
	
	95
	
	
	

	5
	133
	м
	200
	122
	322
	4000
	
	72
	100
	120
	130
	
	

	6
	108
	м
	698
	-
	698
	6000
	
	150
	170
	
	278
	100
	

	7
	89
	м
	160
	550
	710
	6000
	
	100
	60
	550
	
	
	

	8
	76
	м
	466
	144
	610
	5000
	
	270
	100
	140
	100
	
	

	9
	57
	м
	472
	280
	752
	5000
	
	270
	102
	280
	100
	
	

	10
	32
	м
	-
	80
	80
	500
	
	
	
	80
	
	
	

	
	Итого:
	
	6781
	1271
	8052
	94500
	
	
	
	
	
	
	

	3.Котельная «СПТУ»


	
	
	
	
	
	
	

	1
	219
	м
	1604
	-
	1604
	23000
	
	
	
	250
	350
	504
	500

	2
	159
	м
	684
	-
	684
	7000
	200
	100
	100
	
	284
	
	

	3
	133
	м
	190
	-
	190
	2000
	
	
	190
	
	
	
	

	4
	108
	м
	412
	-
	412
	4000
	
	150
	
	100
	
	162
	

	5
	114
	м
	140
	-
	140
	1500
	
	
	140
	
	
	
	

	6
	89
	м
	20
	-
	20
	200
	
	20
	
	
	
	
	

	7
	57
	м
	130
	-
	130
	1000
	
	130
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	3180
	-
	3180
	38500
	
	
	
	
	
	
	

	4.Котельная «Коминтерна»


	
	
	
	
	
	
	

	1
	159
	м
	20
	-
	20
	200
	
	
	
	
	
	
	

	2
	133
	м
	904
	-
	904
	10000
	
	
	
	
	
	
	

	3
	108
	м
	286
	-
	286
	400
	
	200
	200
	
	300
	200
	

	4
	76
	м
	68
	-
	68
	500
	60
	
	
	226
	
	
	

	
	Итого:
	
	1279
	-
	68
	11700
	
	68
	
	
	
	
	

	5.Котельная «ПМК»


	
	
	
	
	
	
	

	1
	108
	м
	464
	-
	464
	4200
	
	
	
	464
	
	
	

	2
	89
	м
	154
	-
	154
	1200
	
	
	
	464
	
	
	

	
	Итого:
	
	618
	-
	618
	5400
	
	
	
	
	
	
	

	6.Котельная СОШ №6


	
	
	
	
	
	
	

	1
	159
	м
	18
	-
	18
	200
	
	
	18
	
	
	
	

	2
	108
	м
	286
	-
	286
	2600
	
	
	86
	
	
	
	

	3
	89
	м
	96
	-
	96
	700
	
	
	
	
	
	
	

	4
	57
	м
	-
	200
	200
	1300
	
	
	
	
	
	
	

	5
	32
	м
	-
	200
	200
	1200
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	400
	400
	800
	6000
	
	
	
	
	
	
	

	7.Котельная СОШ №2


	
	
	
	
	
	
	

	1
	108
	м
	304
	-
	304
	2700
	
	304
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	304
	-
	304
	2700
	
	
	
	
	
	
	

	8.Котельная «Общежитие конс. завода»


	
	
	
	
	
	
	

	1
	108
	м
	30
	-
	30
	250
	
	
	
	30
	
	
	

	
	Итого:
	
	30
	-
	30
	250
	
	
	
	
	
	
	

	                                                      9.Котельная «д/сад №3»


	
	
	
	
	
	
	

	1
	108
	м
	60
	-
	60
	550
	
	
	
	
	60
	
	

	
	Итого:
	
	60
	-
	60
	550
	
	
	
	
	
	
	

	10.Котельная СОШ №7 с.Дыгулубгей


	
	
	
	
	
	
	

	1
	133
	м
	80
	-
	80
	900
	
	
	
	80
	
	
	

	
	Итого:
	
	80
	-
	80
	900
	
	
	
	
	
	
	

	11.Котельная СОШ №8 с.Дыгулубгей


	
	
	
	
	
	
	

	1
	108
	м
	126
	-
	126
	1100
	
	
	
	126
	
	
	

	2
	76
	м
	-
	63
	63
	400
	
	
	
	
	
	
	

	3
	57
	м
	-
	63
	63
	430
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	126
	126
	252
	1930
	
	
	
	
	
	
	

	12.Котельная СОШ №9 с.Дыгулубгей


	
	
	
	
	
	
	

	1
	108
	м
	192
	-
	192
	1700
	
	
	192
	
	
	
	

	2
	76
	м
	-
	96
	96
	750
	
	
	
	
	
	
	

	3
	57
	м
	-
	96
	96
	650
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	192
	192
	384
	3100
	
	
	
	
	
	
	

	13.Котельная СОШ №10 с.Дыгулубгей


	
	
	
	
	
	
	

	1
	108
	м
	176
	-
	176
	1600
	
	176
	
	
	
	
	

	2
	76
	м
	-
	88
	88
	700
	
	
	
	
	
	
	

	3
	57
	м
	-
	88
	88
	600
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	176
	176
	352
	2900
	
	
	
	
	
	
	

	14.Котельная Администрация с.Дыгулубгей


	
	
	
	
	
	
	

	1
	159
	м
	98
	-
	98
	1100
	
	98
	
	
	
	
	

	2
	108
	м
	208
	-
	208
	1900
	
	208
	
	
	
	
	

	3
	89
	м
	152
	-
	152
	1200
	
	152
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	458
	-
	458
	4200
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	м
	19467
	6909
	26376
	
	
	
	
	
	
	
	


Итого по замене ветхих трубопроводов 285,63 млн.руб.

Всего по мероприятиям 511 млн.руб.

6.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих

замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Проведение работ по модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с

исчерпанием эксплуатационного ресурса, планируется осуществлять, за счет средств,

предусмотренных тарифом на тепловую энергию, а именно расходами на капитальный ремонт в объеме, установленном региональным органом регулирования (см. таблицу 6.5.1.)
Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего

водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего

водоснабжения
7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.


На территории городского округа Баксан открытые системы теплоснабжения отсутствуют. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых

системах теплоснабжения не требуются.


Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов для перевода из открытой системы теплоснабжения в закрытую не требуется.
7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.


Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории

Городского округа Баксан отсутствуют. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуются. Необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствует.
Раздел 8. Перспективные топливные балансы.
8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе. 

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии используется исключительно природный газ. Фактические показатели использования топлива за ретроспективный период отсутствуют, поэтому потребности в топливе получены расчетным способом. Сведения о потребности топлива на нужды каждой котельной, а также нормативные удельные расходы топлива представлены в таблице ниже. Основными

причинами наличия завышенных расходов топлива являются:

- значительная степень износа основного теплогенерирующего оборудования котельных;

- высокая степень износа тепловых сетей;

- значительные протяженности существующих тепловых се

Таблица 8.1.1.  Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии
	Наименование параметра
	2021 г

(факт)
	2022 г
	2023 г
	2024 г
(факт)
	2025 г
	2026 г
	2027 г
	2028 г
	2029 г
	2030 г

	Котельная «Коминтерна»

	Вид топлива
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	2000
	2000
	2000
	2000
	942,2
	942,2
	942,2
	942,2
	942,2

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6

	Расход условного топлива на выработку, т у.т. 
	-
	443,23
	442,75
	442,70
	441,03
	211,29
	211,29
	211,29
	211,29
	211,29

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	385,421
	385
	384,955
	383,5
	183,729
	183,729
	183,729
	183,729
	183,729

	Котельная «СПТУ»

	Вид топлива
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	5130
	5130
	5130
	5130
	5130
	5130
	5130
	5130
	1110,4

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	1415,26
	1414,94
	1414,62
	1414,3
	1413,98
	1413,66
	1413,34
	1413,03
	247,73

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	1230,657
	1230,38
	1230,103
	1229,826
	1229,549
	1229,272
	1228,995
	1228,718
	215,4176

	Котельная «Консервный завод»

	Вид топлива
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	66,08
	66,02
	65,97
	65,91
	65,86
	65,80
	65,74
	65,69
	65,63

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	57,462
	57,413
	57,364
	57,315
	57,266
	57,217
	57,168
	57,119
	57,07

	Котельная «Буденного»

	Вид топлива
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	11400
	11400
	11400
	7168,8
	7168,8
	5053,2
	5053,2
	 
	 

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	0
	0

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	5735,1
	5708,05
	5680,99
	1599,3593
	1599,3593
	1127,3689
	1127,3689
	0
	0

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	4987,045
	4963,52
	4939,995
	1390,7472
	1390,7472
	980,3208
	980,3208
	0
	0

	Котельная «Детский сад»

	Вид топлива
	газ
	газ
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	164
	164 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	222,6
	222,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	58,62
	58,63
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	50,973
	50,981
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Революционная»

	Вид топлива
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	11380
	11380
	11380
	11380
	11380
	11380
	6302,6
	3763,9
	0

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	0

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	6542,41
	6548,19
	6553,97
	6559,75
	6565,54
	6571,32
	1406,1101
	839,72609
	0

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	5689,053
	5694,08
	5699,107
	5704,134
	5709,161
	5714,188
	1222,7044
	730,1966
	0

	Котельная «ПМК»

	Вид топлива
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	880
	880
	880
	880
	880
	880
	880
	880
	880

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	180,29
	180,21
	180,13
	180,05
	179,98
	179,90
	179,82
	179,74
	179,66

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	156,776
	156,707
	156,638
	156,569
	156,5
	156,431
	156,362
	156,293
	156,224

	Котельная «СОШ №2»

	Вид топлива
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	880
	880
	880
	880
	880
	880
	880
	880
	880

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	117,39
	117,38
	117,37
	117,37
	117,36
	117,35
	117,34
	117,33
	117,33

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	102,078
	102,071
	102,064
	102,057
	102,05
	102,043
	102,036
	102,029
	102,022

	Котельная «СОШ №6»

	Вид топлива
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	850
	850
	850
	850
	850
	850
	850
	850
	850

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	105,02
	105,02
	105,03
	105,03
	105,04
	105,04
	105,04
	105,05
	105,05

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	91,319
	91,323
	91,327
	91,331
	91,335
	91,339
	91,343
	91,347
	91,351

	Котельная « СОШ №7 с.Дыгулубгей»

	Вид топлива
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	58,00
	58,00
	58,01
	58,01
	58,01
	58,02
	58,02
	58,02
	58,03

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	50,435
	50,438
	50,441
	50,444
	50,447
	50,45
	50,453
	50,456
	50,459

	Котельная «СОШ №8 с.Дыгулыбгей»

	Вид топлива
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	620

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	86,64
	86,62
	86,60
	86,58
	86,55
	86,53
	86,51
	86,49
	86,47

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	75,341
	75,322
	75,303
	75,284
	75,265
	75,246
	75,227
	75,208
	75,189

	Котельная «СОШ №9 с. Дыгулыбгей»

	Вид топлива
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	-
	-
	-
	-
	-

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	400
	400
	400
	400
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	177,24
	178,37
	178,37
	178,37
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	154,124
	155,1
	155,1
	155,1
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «СОШ №10 с. Дыгулыбгей»

	Вид топлива
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	80,12
	80,11
	80,10
	80,08
	80,07
	80,06
	80,05
	80,03
	80,02

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	69,672
	69,661
	69,65
	69,639
	69,628
	69,617
	69,606
	69,595
	69,584

	Транспортабельная котельная установка Администрации с.Дыгулубгей

	Вид топлива
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	390
	390
	390
	390
	390
	390
	390
	390
	390

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	114,31
	114,22
	114,13
	114,03
	113,94
	113,85
	113,76
	113,67
	113,57

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	99,4
	99,32
	99,24
	99,16
	99,08
	99
	98,92
	98,84
	98,76

	Котельная «Центральный склад»

	Вид топлива
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6
	222,6

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	42,83
	42,69
	42,55
	42,41
	42,27
	42,12
	41,98
	41,84
	41,70

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	37,245
	37,122
	36,999
	36,876
	36,753
	36,63
	36,507
	36,384
	36,261

	БМК по ул. Фрунзе (ок. котельной Революционная) 

	Вид топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4231

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	165,0

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	632,55

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	550,03

	БМК на тер. СОШ№3 (ок. котельной Революционная)

	Вид топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	газ
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5077
	5077
	5077

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	165,0
	165,0
	165,0

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	759,015
	759,015
	759,015

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	660,01
	660,01
	660,01

	БМК на тер. ФОК (ок. котельной Революционная)

	Вид топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2538
	2538

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	165,0
	165,0

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	379,43
	379,43

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	329,94
	329,94

	БМК на территории городской больницы (ок. котельной Буденного)

	Вид топлива
	-
	-
	-
	-
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	4231
	4231
	4231
	4231
	4231
	4231

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	-
	-
	-
	632,53
	632,53
	632,53
	632,53
	632,53
	632,53

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	550,03
	550,03
	550,03
	550,03
	550,03
	550,03

	БМК по ул. Ленина к жилым домам 2,4,6,8,12 (ок. котельной Буденного)

	Вид топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	газ
	газ
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2115
	2115
	2115
	2115

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	316,19
	316,19
	316,19
	316,19

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	274,95
	274,95
	274,95
	274,95

	БМК ул. Калмыкова 94а (ок. котельной Буденного)

	Вид топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1692
	1692

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	165,0
	165,0

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	252,95
	252,95

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	219,96
	219,96

	БМК к ДК Баксан (ок. котельной Буденного)

	Вид топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3385
	3385

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	165,0
	165,0

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	506,05
	506,05

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	440,05
	440,05

	БМК по ул. Ленина к зданиям «Ростелекома» и ФГУП «Почта России»  (ок. котельной СПТУ)

	Вид топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1480

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	165,0

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	221,26

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	192,4

	БМК ул. Ленина к жилым домам Ленина 72;76;78 (ок. котельной СПТУ)

	Вид топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	423

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	165,0

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	63,23

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54,99

	БМК на тер. СОШ №1 (ок. котельной СПТУ)

	Вид топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1480

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	165,0

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	221,26

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	192,4

	БМК к зданиям «Райвоенкомат Баксанского района» и УФСКН России (ок. котельной СПТУ)

	Вид топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	634

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	165,0

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	94,78

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	82,42

	БМК к жилому дому по ул. Ленина 129 (ок. котельной Коминтерна)

	Вид топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	1057
	1057
	1057
	1057
	1057

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02
	158,02

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	137,41
	137,41
	137,41
	137,41
	137,41

	БМК к зданию дет/сада №3

	Вид топлива
	-
	-
	-
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	423
	423
	423
	423
	423
	423
	423

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	-
	-
	62,23
	62,23
	62,23
	62,23
	62,23
	62,23
	62,23

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	-
	-
	54,99
	54,99
	54,99
	54,99
	54,99
	54,99
	54,99

	БМК к зданию СОШ№9 в сел. Дыгулубгей по ул.Кокова 270

	Вид топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	2115
	2115
	2115
	2115
	2115

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0

	Расход условного топлива на выработку, т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	316,19
	316,19
	316,19
	316,19
	316,19

	Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	274,95
	274,95
	274,95
	274,95
	274,95



На основании данных таблицы 8.1.1 на перспективу до 2030 года предполагается

снижение значения удельного расхода топлива на 3-5 % от базового значения по результатам

выполнения мероприятий по строительству новых источников теплоснабжения на территории городского округа Баксан.
8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.


Основным видом топлива для всех действующих котельных городского округа является природный газ. Резервное топливо на котельных города Баксан не предусмотрено. Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный сжиженный газ, электроэнергию и твердое топливо. Возобновляемые источники энергии в муниципальном образовании отсутствуют.
8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

В качестве основного топлива на территории городского округа используется природный газ. Информация о низшей теплоте сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по системам теплоснабжения по итогам 2025 года представлена в таблице ниже.

Таблица 8.3.1. Установленный топливный режим котельных
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т.
	Доля потребления в течение года, %

	
	1. Котельная «Коминтерна»
	газ
	8200
	443,23
	100

	
	2. Котельная « СПТУ»
	газ
	8200
	1415,26
	100

	
	3. Котельная «Консервный завод»
	газ
	8200
	66,08
	100

	
	4. Котельная «Буденного»
	газ
	8200
	5735,10
	100

	
	5. Котельная «Детский сад»
	газ
	8200
	58,62
	100

	
	6. Котельная «Революционная»
	газ
	8200
	6542,41
	100

	
	7. Котельная «ПМК»
	газ
	8200
	180,29
	100

	
	8. Котельная «СОШ №2»
	газ
	8200
	117,39
	100

	
	9. Котельная «СОШ №6»
	газ
	8200
	105,02
	100

	
	10. Котельная «СОШ №7 с.Дыгулубгей»
	газ
	8200
	58,00
	100

	
	11. Котельная «СОШ №8 с.Дыгулубгей»
	газ
	8200
	86,64
	100

	
	12. Котельная «СОШ №9 с.Дыгулубгей»
	газ
	8200
	177,24
	100

	
	13. Котельная «СОШ №10 с.Дыгулубгей»
	газ
	8200
	80,12
	100

	
	14. Транспортабельная котельная установка Администрации с.Дыгулубгей
	газ
	8200
	114,31
	100

	
	15. Центральный склад
	газ
	8200
	42,83
	100

	
	16. БМК по ул. Фрунзе (ок. котельной Революционная)
	газ
	8200
	632,55
	100

	
	17. БМК на тер. СОШ№3 (ок. котельной Революционная)
	газ
	8200
	759,015
	100

	
	18. БМК на тер. ФОК (ок. котельной Революционная)
	газ
	8200
	379,43
	100

	
	19. БМК на территории городской больницы (ок. котельной Буденного)
	газ
	8200
	632,53
	100

	
	20. БМК по ул. Ленина к жилым домам 2,4,6,8,12 (ок. котельной Буденного)
	газ
	8200
	316,19
	100

	
	21. БМК ул. Калмыкова 94а (ок. котельной Буденного)
	газ
	8200
	252,95
	100

	
	22. БМК к ДК Баксан (ок. котельной Буденного)
	газ
	8200
	506,05
	100

	
	23. БМК по ул. Ленина к зданиям «Ростелекома» и ФГУП «Почта России»  (ок. котельной СПТУ)
	газ
	8200
	221,26
	100

	
	24. БМК ул. Ленина к жилым домам Ленина 72;76;78 (ок. котельной СПТУ)
	газ
	8200
	63,23
	100

	
	25. БМК на тер. СОШ №1 (ок. котельной СПТУ)
	газ
	8200
	221,26
	100

	
	26. БМК к зданиям «Райвоенкомат Баксанского района» и УФСКН России (ок. котельной СПТУ)
	газ
	8200
	94,78
	100

	
	27. БМК к жилому дому по ул. Ленина 129 (ок. котельной Коминтерна)
	газ
	8200
	158,02
	100

	
	28. БМК к зданию дет/сада №3
	газ
	8200
	62,23
	100

	
	29. БМК к зданию СОШ№9 в сел. Дыгулубгей по ул.Кокова 270
	газ
	8200
	316,19
	100


8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по

совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.


На территории городского округа Баксан для централизованных источников теплоснабжения единственным видом топлива является природный газ.


Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения на территории городского округа Баксан исключительно является природный газ.
8.5 Приоритетное направление развития муниципального образования.


Приоритетным направлением развития топливного баланса городского округа Баксан является сохранение природного газа как основного вида топлива котельных.
Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое

перевооружение и (или) модернизацию.
9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.


До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству,

реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии, приведенные в таблице 5.2.1 Схемы теплоснабжения.

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию систем

теплоснабжения города Баксан составляют 511,00 млн. руб. на период до 2030 года.

Распределение затрат по периодам:

· в период 2023 г. – 1,5 млн. руб.;

· в период 2024 г. – 57,5 млн. руб.;

· в период 2025 г. – 80,35 млн. руб.;

· в период 2026 г. – 171,55 млн. руб.;

· в период 2027 г. – 63,7 млн. руб.;

· в период 2028 г. – 79,25 млн. руб.;

· в период 2029 г. – 72,7 млн. руб.;

· в период 2030 г. – 84,45 млн. руб.


План капитальных вложений для реализации проектов по развитию систем

теплоснабжения в части источников тепловой энергии (мощности) приведен в таблице 9.1.1.


Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей предусматривается за счет

бюджетных средств, путем включения разработанных проектов в федеральные и региональные целевые программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей,

насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству,

реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей, приведенные в таблице

6.4.1 Схемы теплоснабжения.

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию тепловых сетей г.о. Баксан составляют 511 млн. руб. на период до 2030 года.


Распределение затрат по периодам:
· в период 2023 г. – 1,5 млн. руб.;

· в период 2024 г. – 57,5 млн. руб.;

· в период 2025 г. – 80,35 млн. руб.;

· в период 2026 г. – 171,55 млн. руб.;

· в период 2027 г. – 63,7 млн. руб.;

· в период 2028 г. – 79,25 млн. руб.;

· в период 2029 г. – 72,7 млн. руб.;

· в период 2030 г. – 84,45 млн. руб.


План капитальных вложений для реализации проектов по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии (мощности) приведен в таблице 9.1.1.
Таблица 9.1.1.  Сводная оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения
	№
	Мероприятия
	Присоединенная нагрузка Гкал/час (мвт)
	Ориентир. стоимость млн.
	2023-2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I. Модернизация тепломеханического оборудования.

	1.Котельная «Революционная»
	7,15(8,33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Замена котлов ТВГ-1,5 в количестве 6 шт, год ввода 2 шт-1992г.,4шт-1993г.,общей мощностью-10,5квт на более экономичные и современные жаротрубные котлы общей мощностью 10,5квт
	
	27
	
	Котлы мощ. 4квт
	
	
	Котлы мощ. 6,5 квт
	
	

	2.
	Замена 2-х насосных агрегатов Д-320-50А 75квт на WILO   IL200/270-30/4  30квт-2шт.
	
	3,0
	Насос 1
	
	
	Насос 1
	
	
	

	
	Итого:
	
	30
	
	
	
	
	
	
	

	2.Котельная «Буденного»
	4,9 (5,7)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Замена котлов ТВГ-1,5 в количестве 3шт., ввод 1972г., общей мощностью 5,25 квт, на более экономичные и современные жаротрубные котлы мощностью 6,5 квт
	
	17
	2 котла мощ. 3-3,5 квт
	
	2 котла мощ. 3-3,5 квт
	
	
	
	

	2.
	Замена 2-х насосных агрегатов Д 320-70  75квт на WILO 200/270-30/4 30квт-2шт.
	
	3,0
	Насос 1
	
	
	Насос 1
	
	
	

	
	Итого:
	
	20
	
	
	
	
	
	
	

	3.Котельная «СПТУ»
	2,7 (3,14)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Замена 3-х котлов ТВГ-1,5 в количестве 3шт., ввод 1990г., общей мощностью 5,25 квт, на более экономичные и современные жаротрубные котлы общей мощностью 4,5квт
	
	15
	
	Котел 1,5квт
	
	Котел 1,5квт
	
	
	Котел 1,5квт

	2.
	Замена 2-х насосных агрегатов Д-320-50А 75квт на WILO IL100/160-18,5/2 -2шт.
	
	1,3
	
	
	Насос 1
	
	
	
	Насос 1

	
	Итого:
	
	16,3
	
	
	
	
	
	
	

	4.Котельная «Коминтерна»
	0,95 (1,1)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Замена 2-х котлов ТВГ-1,5, ввод 1982г., общей мощностью 3,5 квт, на более экономичные и современные жаротрубные котлы общей мощностью 2,4квт
	
	8,0
	
	
	Котел 1,2квт
	
	Котел 1,2квт
	
	

	2.
	Замена 2-х насосных агрегатов 4 К 12  15квт и 17квт на 2 насосов IPL 65/130-4/2  4квт
	
	1,2
	
	
	
	Насос 1
	
	Насос 1
	

	
	Итого:
	
	9,2
	
	
	
	
	
	
	

	5.Котельная «ПМК»
	0,38 (0,44)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Замена 2-х котлов ТВГ-1,5, ввод 1990г. на более экономичные и современные жаротрубные котлы общей мощностью квт,
	
	2,0
	Котел 0,5квт
	
	
	Котел 0,5квт
	
	
	

	2.
	Замена 2-х циркуляционных насосов К 45/30  7,5квт на 2 насосов IPL 65/130-4/2  4квт
	
	1,2
	
	Насос 1
	
	
	Насос 1
	
	

	
	Итого:
	
	3,2
	
	
	
	
	
	
	

	6.Котельная СОШ№2
	0,6(0,7)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Замена 2-х котлов КВА-0,25 общей мощностью -0,5 квт, на три более экономичных котлов произв-стью по 0,3квт (один резервный).
	
	4,5
	
	Котел 0,3квт
	
	Котел 0,3квт
	
	
	Котел 0,3квт

	2.
	Замена 2-х агрегатов 1,5квт 4 квт, на 2 насоса IPL 40/120-1,5/2-1,5 квт
	
	0,9
	
	Насос 1
	Насос 1
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	5,4
	
	
	
	
	
	
	

	7.Котельная СОШ№6
	0,57(0,66)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Замена 4-х котлов КЖВГ-200 общей мощностью 0,8 квт, на два более экономичных котлов произв-стью по 0,8 квт (один резервный)
	
	5,5
	
	
	Котел 0,4квт
	
	Котел 0,4квт
	
	

	2.
	Замена насосных агрегатов к 45/70 5,5 квт и К 30/20  4квт на 2 насоса IPL 40/120-1,5/2-1,5 квт
	
	0,9
	
	Насос 1
	
	Насос 1
	
	
	

	
	Итого:
	
	6,4
	
	
	
	
	
	
	

	8.Котельная СОШ№7 с. Дыгулубгей
	0,35(0,41)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Замена 2-х котлов КВА-0,25 общей мощностью -0,5 квт, на два более экономичных котлов производ-стью по 0,5 квт (один резервный).
	
	3,6
	Котел 0,5квт
	
	Котел 0,5квт
	
	
	
	

	2.
	Замена насосных агрегатов 3/6 7,5квт и ВК 1/16 без эл. двигателя  на 2 насоса

IPL 40/120-1,5/2
	
	0,9
	
	Насос 1
	
	Насос 1
	
	
	

	
	Итого:
	
	4,5
	
	
	
	
	
	
	

	9. Котельная СОШ№8

с. Дыгулубгей
	0,6(0,7)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Замена 4-х котлов КЖВГ-200 общей мощностью 0,8 квт, на три котла более экономичных произв-стью по 0,5 квт или на два котла произв-стью по 1,0 квт (один резервный)
	
	3,6
	
	
	
	Котел 1,0квт
	
	Котел 1,0квт
	

	2.
	Замена 2-х насосных агрегатов К 20/30 3квт и 4квт на 2 насоса IPL 40/120-1,5/2
	
	0,9
	
	Насос 1
	
	
	Насос 1
	
	

	
	Итого:
	
	4,5
	
	
	
	
	
	
	

	10. Котельная СОШ№10 с. Дыгулубгей
	0,4(0,47)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Замена 2-х котлов КВА-0,25 производительностью -0,5 квт, на два котла более экономичных мощностью по 0,63 квт (один резервный).
	
	2,3
	
	Котел 0,6квт
	
	Котел 0,6квт
	
	
	

	2.
	Замена 2-х насосных агрегатов К 45/30 5квт  на IPL 40/120-1,5/2
	
	0,9
	Насос 1
	
	Насос 1
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	3,2
	
	
	
	
	
	
	

	11. Котельная НШДС с. Дыгулубгей
	0,45(0,52)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Замена 2-х котлов КВА-0,25 общей производительностью -0,5 квт, на два котла более экономичных мощностью по 0,63 квт (один резервный).
	
	2,3
	
	
	Котел 0,63 квт
	
	Котел 0,63 квт
	
	

	2.
	Замена 2-х насосных агрегатов К 45/30 5квт и К 30/20 4квт на 2 насоса IPL 40/120-1,5/2
	
	0,9
	Насос 1
	
	
	Насос 1
	
	
	

	
	Итого:
	
	3,2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по модернизации котельной - 105,9 млн.руб.

II. Установка блок модульных котельных

	№
	Мероприятия
	Ориентир. стоимость млн.руб
	2023-2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.Котельная «Революционная»
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 1,0мвт (1 резервный) по ул. Фрунзе к жилым домам: Фрунзе 1-0,253 Гкал/ч; Фрунзе 3 а-0,181 Гкал/ч; Лазо 5-0,224 Гкал/ч; Лазо 8-0,175 Гкал/ч. Общая нагрузка -0,883 Гкал (0,97 мвт)
	16
	
	
	
	
	
	
	Блок.мод. кот.

	2.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 1,2мвт (один резервный) на территории СОШ№3.Нагрузка школы-0,955 Гкал/ч (1,11мвт)
	17
	
	
	
	
	Блок.мод. кот.
	
	

	3.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 0,6 мвт (один резервный) на территории ФОК. Нагрузка ФОК -
	6,5
	
	
	
	
	
	Блок.мод. кот.
	

	
	Итого:
	39,5
	
	
	
	
	
	
	

	2. Котельная «Буденного»
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 1,0 мвт на территории городской2 больницы.

Потребность теплоэнергии-0,8 Гкал/ч (0,93мвт)
	17
	
	Блок.мод. кот.
	
	
	
	
	

	2.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 0,5 мвт по ул. Ленина к жилым домам: Ленина 2;4;6;8;12. Общей потребностью в теплоэнергии-0,42 Гкал/ч (0,49мвт)
	8,5
	
	
	
	Блок.мод. кот.
	
	
	

	3.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 0,4 мвт к жилым домам: Калмыкова 94а общей потребностью -0,35 Гкал/ч (0,4мвт)
	8,5
	
	
	
	
	
	Блок.мод. кот.
	

	4.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 0,8 мвт к ДК г. Баксан потребностью 0,7 Гкал/ч (0,8 мвт)
	15
	
	
	
	
	
	Блок.мод. кот.
	

	
	Итого:
	49
	
	
	
	
	
	
	

	3.Котельная «СПТУ»
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами по ул. Ленина к зданиям «Ростелекома» и ФГУП «Почта России» мощностью по 0,35мвт


	6,0
	
	
	
	
	
	
	Блок.мод. кот.

	2.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами  по ул. Ленина к жилым домам Ленина 72;76;78; мощностью по 0,1 мвт. Общая нагрузка составляет-0,007 Гкал/ч (0,08 мвт)
	4,0
	
	
	
	
	
	
	Блок.мод. кот.

	3.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами к СОШ№1 мощностью по 0,35. Нагрузка школы составляет -0,286 Гкал/ч (0,33мвт)
	6,0
	
	
	
	
	
	
	Блок.мод. кот.

	4.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами, мощностью по 0,15 мвт к зданиям «Райвоенкомат Баксанского района» и УФСКН России общей потребностью-0,11 Гкал/ч (0,13мвт)
	4,5
	
	
	
	
	
	
	Блок.мод. кот.

	
	Итого:
	20,5
	
	
	
	
	
	
	

	4.Котельная «Коминтерна»
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами мощностью по 0,25 мвт к жилому дому по ул. Ленина 129. Потребная мощность составляет 0,184 Гкал/ч (0,215 мвт)
	5,5
	
	
	Блок.мод. кот.
	
	
	
	

	
	Итого:
	5,5
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Установка блок модульной котельной с двумя котлами к здании дет/сада №3 мощностью по 0,1 мвт

.
	4,0
	Блок.мод. кот.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Установка блок модульной котельной к здании  СОШ№9 в сел. Дыгулубгей по ул.Кокова 270, с двумя котлами мощностью по 0,5 мвт. Потребная мощность составляет-0,44 мвт
	6,5
	
	
	Блок.мод. кот.
	
	
	
	


Итого по установке блок-модульных котельных- 119,5 млн.руб.

III. Замена ветхих трубопроводов теплоснабжения и ГВС от котельных до потребителей

	№
	Ø труб мм
	Ед.

измер.
	теплоснабжение
	ГВС
	Всего
	Ориентировочная

Стоим. тыс.руб
	2023-2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.Котельная «Революционная»


	
	
	
	
	
	
	

	1
	325
	м
	338
	-
	338
	7000
	
	
	108
	
	108
	80
	150

	2
	273
	м
	458
	-
	458
	8000
	
	
	50
	
	100
	100
	210

	3
	219
	м
	1022
	398
	1420
	21000
	
	250
	
	400
	260
	250
	260

	4
	159
	м
	2444
	409
	2853
	31000
	140
	300
	400
	400
	510
	500
	600

	5
	133
	м
	290
	-
	290
	3200
	
	90
	
	
	100
	100
	

	6
	108
	м
	809
	1501
	2310
	21000
	
	100
	100
	1500
	200
	200
	200

	7
	89
	м
	172
	1047
	1219
	9700
	170
	
	
	1050
	
	
	

	8
	76
	м
	250
	949
	1199
	9100
	
	
	200
	950
	50
	
	

	9
	57
	м
	-
	440
	440
	3000
	
	
	
	440
	
	
	

	
	Итого:
	
	5783
	4744
	10527
	113000
	
	240
	200
	
	
	
	

	2.Котельная «Буденного»
	
	
	
	
	
	
	

	1
	325
	м
	52
	-
	52
	6000
	52
	
	
	
	
	
	

	2
	273
	м
	1269
	-
	1269
	22000
	
	
	190
	180
	400
	500
	500

	3
	219
	м
	676
	-
	676
	10000
	
	
	190
	
	250
	
	286

	4
	159
	м
	2788
	95
	2883
	30000
	230
	
	
	95
	
	
	

	5
	133
	м
	200
	122
	322
	4000
	
	72
	100
	120
	130
	
	

	6
	108
	м
	698
	-
	698
	6000
	
	150
	170
	
	278
	100
	

	7
	89
	м
	160
	550
	710
	6000
	
	100
	60
	550
	
	
	

	8
	76
	м
	466
	144
	610
	5000
	
	270
	100
	140
	100
	
	

	9
	57
	м
	472
	280
	752
	5000
	
	270
	102
	280
	100
	
	

	10
	32
	м
	-
	80
	80
	500
	
	
	
	80
	
	
	

	
	Итого:
	
	6781
	1271
	8052
	94500
	
	
	
	
	
	
	

	3.Котельная «СПТУ»


	
	
	
	
	
	
	

	1
	219
	м
	1604
	-
	1604
	23000
	
	
	
	250
	350
	504
	500

	2
	159
	м
	684
	-
	684
	7000
	200
	100
	100
	
	284
	
	

	3
	133
	м
	190
	-
	190
	2000
	
	
	190
	
	
	
	

	4
	108
	м
	412
	-
	412
	4000
	
	150
	
	100
	
	162
	

	5
	114
	м
	140
	-
	140
	1500
	
	
	140
	
	
	
	

	6
	89
	м
	20
	-
	20
	200
	
	20
	
	
	
	
	

	7
	57
	м
	130
	-
	130
	1000
	
	130
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	3180
	-
	3180
	38500
	
	
	
	
	
	
	

	4.Котельная «Коминтерна»


	
	
	
	
	
	
	

	1
	159
	м
	20
	-
	20
	200
	
	
	
	
	
	
	

	2
	133
	м
	904
	-
	904
	10000
	
	
	
	
	
	
	

	3
	108
	м
	286
	-
	286
	400
	
	200
	200
	
	300
	200
	

	4
	76
	м
	68
	-
	68
	500
	60
	
	
	226
	
	
	

	
	Итого:
	
	1279
	-
	68
	11700
	
	68
	
	
	
	
	

	5.Котельная «ПМК»


	
	
	
	
	
	
	

	1
	108
	м
	464
	-
	464
	4200
	
	
	
	464
	
	
	

	2
	89
	м
	154
	-
	154
	1200
	
	
	
	464
	
	
	

	
	Итого:
	
	618
	-
	618
	5400
	
	
	
	
	
	
	

	6.Котельная СОШ №6


	
	
	
	
	
	
	

	1
	159
	м
	18
	-
	18
	200
	
	
	18
	
	
	
	

	2
	108
	м
	286
	-
	286
	2600
	
	
	86
	
	
	
	

	3
	89
	м
	96
	-
	96
	700
	
	
	
	
	
	
	

	4
	57
	м
	-
	200
	200
	1300
	
	
	
	
	
	
	

	5
	32
	м
	-
	200
	200
	1200
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	400
	400
	800
	6000
	
	
	
	
	
	
	

	7.Котельная СОШ №2


	
	
	
	
	
	
	

	1
	108
	м
	304
	-
	304
	2700
	
	304
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	304
	-
	304
	2700
	
	
	
	
	
	
	

	8.Котельная «Общежитие конс. завода»


	
	
	
	
	
	
	

	1
	108
	м
	30
	-
	30
	250
	
	
	
	30
	
	
	

	
	Итого:
	
	30
	-
	30
	250
	
	
	
	
	
	
	

	                                                      9.Котельная «д/сад №3»


	
	
	
	
	
	
	

	1
	108
	м
	60
	-
	60
	550
	
	
	
	
	60
	
	

	
	Итого:
	
	60
	-
	60
	550
	
	
	
	
	
	
	

	10.Котельная СОШ №7 с.Дыгулубгей


	
	
	
	
	
	
	

	1
	133
	м
	80
	-
	80
	900
	
	
	
	80
	
	
	

	
	Итого:
	
	80
	-
	80
	900
	
	
	
	
	
	
	

	11.Котельная СОШ №8 с.Дыгулубгей


	
	
	
	
	
	
	

	1
	108
	м
	126
	-
	126
	1100
	
	
	
	126
	
	
	

	2
	76
	м
	-
	63
	63
	400
	
	
	
	
	
	
	

	3
	57
	м
	-
	63
	63
	430
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	126
	126
	252
	1930
	
	
	
	
	
	
	

	12.Котельная СОШ №9 с.Дыгулубгей


	
	
	
	
	
	
	

	1
	108
	м
	192
	-
	192
	1700
	
	
	192
	
	
	
	

	2
	76
	м
	-
	96
	96
	750
	
	
	
	
	
	
	

	3
	57
	м
	-
	96
	96
	650
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	192
	192
	384
	3100
	
	
	
	
	
	
	

	13.Котельная СОШ №10 с.Дыгулубгей


	
	
	
	
	
	
	

	1
	108
	м
	176
	-
	176
	1600
	
	176
	
	
	
	
	

	2
	76
	м
	-
	88
	88
	700
	
	
	
	
	
	
	

	3
	57
	м
	-
	88
	88
	600
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	176
	176
	352
	2900
	
	
	
	
	
	
	

	14.Котельная Администрация с.Дыгулубгей


	
	
	
	
	
	
	

	1
	159
	м
	98
	-
	98
	1100
	
	98
	
	
	
	
	

	2
	108
	м
	208
	-
	208
	1900
	
	208
	
	
	
	
	

	3
	89
	м
	152
	-
	152
	1200
	
	152
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	458
	-
	458
	4200
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	м
	19467
	6909
	26376
	
	
	
	
	
	
	
	


Итого по замене ветхих трубопроводов 285,63 млн.руб.

Всего по мероприятиям 511 млн.руб.

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

Теплоснабжение потребителей от проектируемых газовых котельных, представленных в таблице 5.2.1 будет осуществляться по температурному графику 95-70°С.


Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на

указанные мероприятия представлены в разделе 9.1 Схемы теплоснабжения.
9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.


Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую

систему горячего водоснабжения до конца расчетного периода не требуется, по причине того, что открытые системы теплоснабжения в городском округе Баксан отсутствуют. 
Инвестиции на указанные мероприятия не предусматриваются.
9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.


Оценка экономического эффекта от капитальных вложений в строительство и

реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения приведен в таблице ниже.
Таблица 9.5.1. Оценка экономического эффекта от реализации мероприятий
	Наименование группы проектов
	Эффект от реализации мероприятия

	
	Наименование показателя
	Значение в натуральном выражении
	Значение в денежном выражении, 

тыс. руб./год

	БМК по ул. Фрунзе (ок. котельной Революционная
	Сокращение потерь тепловой

энергии при еѐ передаче, Гкал
	-
	-

	БМК на тер. СОШ№3 (ок. котельной Революционная)
	Сокращение потерь тепловой

энергии при еѐ передаче, Гкал
	-
	-

	БМК на тер. ФОК (ок. котельной Революционная
	Сокращение потерь тепловой

энергии при еѐ передаче, Гкал
	-
	-

	БМК на территории городской больницы (ок. котельной Буденного)
	Сокращение потерь тепловой

энергии при еѐ передаче, Гкал
	-
	-

	БМК по ул. Ленина к жилым домам 2,4,6,8,12 (ок. котельной Буденного)
	Сокращение потерь тепловой

энергии при еѐ передаче, Гкал
	-
	-

	БМК ул. Калмыкова 94а (ок. котельной Буденного)
	Сокращение потерь тепловой

энергии при еѐ передаче, Гкал
	-
	-

	БМК к ДК Баксан (ок. котельной Буденного)
	Сокращение потерь тепловой

энергии при еѐ передаче, Гкал
	-
	-

	БМК по ул. Ленина к зданиям «Ростелекома» и ФГУП «Почта России»  (ок. котельной СПТУ)
	Сокращение потерь тепловой

энергии при еѐ передаче, Гкал
	-
	-

	БМК ул. Ленина к жилым домам Ленина 72;76;78 (ок. котельной СПТУ)
	Сокращение потерь тепловой

энергии при еѐ передаче, Гкал
	-
	-

	БМК на тер. СОШ №1 (ок. котельной СПТУ)
	Сокращение потерь тепловой

энергии при еѐ передаче, Гкал
	-
	-

	БМК к зданиям «Райвоенкомат Баксанского района» и УФСКН России (ок. котельной СПТУ)
	Сокращение потерь тепловой

энергии при еѐ передаче, Гкал
	-
	-

	БМК к жилому дому по ул. Ленина 129 (ок. котельной Коминтерна)
	Сокращение потерь тепловой

энергии при еѐ передаче, Гкал
	-
	-

	БМК к зданию дет/сада №3
	Сокращение потерь тепловой

энергии при еѐ передаче, Гкал
	-
	-

	БМК к зданию СОШ№9 в сел. Дыгулубгей по ул.Кокова 270
	Сокращение потерь тепловой

энергии при еѐ передаче, Гкал
	-
	-


9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Данные о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации не предоставлены. 
Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

По состоянию на июнь 2025 года на территории городского округа Баксан статус единой теплоснабжающей организации имеют следующие юридические лица:
- МУП «Баксантеплоэнерго».
10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).


Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации будет система теплоснабжения городского округа Баксан в границах которых ЕТО обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808).
10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей

организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей

системе теплоснабжения.

Таблица 10.3.1. Критерии определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории
	Единая теплоснабжающая организация (наименование)
	Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации
	Изменение в границах утвержденных технологических зон действия

	МУП «Баксантеплоэнерго»
	-
	Без изменений


10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.


Сбор заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в рамках

актуализации Схемы теплоснабжения городского округа в 2024 году не производился по причине сохранения действующей утвержденной ЕТО на территории городского округа.
10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.
Таблица 10.5.1 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций
	Наименование источников
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Изменения в границах системы теплоснабжения
	Необходима корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые)

организации в границах системы

теплоснабжения

	1. Котельная «Коминтерна»
	Источник
	Отсутствует
	Не требуется
	МУП «Баксантеплоэнерго»

	
	Тепловые сети
	
	
	

	2. Котельная « СПТУ»
	Источник
	Отсутствует
	Не требуется
	

	
	Тепловые сети
	
	
	

	3. Котельная «Консервный завод»
	Источник
	Отсутствует
	Не требуется
	

	
	Тепловые сети
	
	
	

	4. Котельная «Буденного»
	Источник
	Отсутствует
	Не требуется
	

	
	Тепловые сети
	
	
	

	5. Котельная «Детский сад»
	Источник
	Отсутствует
	Не требуется
	

	
	Тепловые сети
	
	
	

	6. Котельная «Революционная»
	Источник
	Отсутствует
	Не требуется
	

	
	Тепловые сети
	
	
	

	7. Котельная «ПМК»
	Источник
	Отсутствует
	Не требуется
	

	
	Тепловые сети
	
	
	

	8. Котельная «СОШ №2»
	Источник
	Отсутствует
	Не требуется
	

	
	Тепловые сети
	
	
	

	9. Котельная «СОШ №6»
	Источник
	Отсутствует
	Не требуется
	

	
	Тепловые сети
	
	
	

	10. Котельная «СОШ №7 с.Дыгулубгей»
	Источник
	Отсутствует
	Не требуется
	

	
	Тепловые сети
	
	
	

	11. Котельная «СОШ №8 с.Дыгулубгей»
	Источник
	Отсутствует
	Не требуется
	

	
	Тепловые сети
	
	
	

	12. Котельная «СОШ №9 с.Дыгулубгей»
	Источник
	Отсутствует
	Не требуется
	

	
	Тепловые сети
	
	
	

	13. Котельная «СОШ №10 с.Дыгулубгей»
	Источник
	Отсутствует
	Не требуется
	

	
	Тепловые сети
	
	
	

	14. Транспортабельная котельная установка Администрации с.Дыгулубгей
	Источник
	Отсутствует
	Не требуется
	

	
	Тепловые сети
	
	
	

	15. Центральный склад
	Источник
	Отсутствует
	Не требуется
	

	
	Тепловые сети
	
	
	


Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии.
Общий план по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии включает следующие мероприятия:
· Строительство БМК по ул. Фрунзе (ок. котельной Революционная)

· Строительство БМК на тер. СОШ№3 (ок. котельной Революционная)

· Строительство БМК на тер. ФОК (ок. котельной Революционная)

· Строительство БМК по ул. Ленина к зданиям «Ростелекома» и ФГУП «Почта России»  (ок. котельной СПТУ)

· Строительство БМК ул. Ленина к жилым домам Ленина 72;76;78 (ок. котельной СПТУ)

· Строительство БМК на тер. СОШ №1 (ок. котельной СПТУ)

· Строительство БМК к зданиям «Райвоенкомат Баксанского района» и УФСКН России (ок. котельной СПТУ)

· Строительство БМК к жилому дому по ул. Ленина 129 (ок. котельной Коминтерна)

· Строительство БМК к зданию дет/сада №3

· Строительство БМК к зданию СОШ№9 в сел. Дыгулубгей по ул.Кокова 270.
· Строительство БМК по ул. Ленина к жилым домам 2,4,6,8,12

· Строительство БМК ул. Калмыкова 94а

· Строительство БМК к ДК Баксан

Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и экономичность работы теплоисточников в центральной части города, оптимизировать их загрузку.
Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент проведения работ по актуализации схемы теплоснабжения, в границах

городского округа Баксан участков бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и

газификации Владимирской области, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемами водоснабжения и водоотведения.

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной)

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных

организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

На текущий момент все источники централизованного теплоснабжения на территории городского округа Баксан обеспечены в должной мере основным топливом, решения о развитии соответствующих систем газоснабжения не требуются.
На перспективу до 2030 года требуется строительство сетей газоснабжения для технологического присоединения следующих источников теплоснабжения:
· Строительство БМК по ул. Фрунзе (ок. котельной Революционная)

· Строительство БМК на тер. СОШ№3 (ок. котельной Революционная)

· Строительство БМК на тер. ФОК (ок. котельной Революционная)

· Строительство БМК по ул. Ленина к зданиям «Ростелекома» и ФГУП «Почта России»  (ок. котельной СПТУ)

· Строительство БМК ул. Ленина к жилым домам Ленина 72;76;78 (ок. котельной СПТУ)

· Строительство БМК на тер. СОШ №1 (ок. котельной СПТУ)

· Строительство БМК к зданиям «Райвоенкомат Баксанского района» и УФСКН России (ок. котельной СПТУ)

· Строительство БМК к жилому дому по ул. Ленина 129 (ок. котельной Коминтерна)

· Строительство БМК к зданию дет/сада №3

· Строительство БМК к зданию СОШ№9 в сел. Дыгулубгей по ул.Кокова 270.
· Строительство БМК по ул. Ленина к жилым домам 2,4,6,8,12

· Строительство БМК ул. Калмыкова 94а

· Строительство БМК к ДК Баксан

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблем с организацией газоснабжения индивидуальных и централизованных источников тепловой энергии на территории городского округа Баксан не установлено.
13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке программы газификации Кабардино-Балкарской республики в разрезе развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения городского округа отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и

программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве,

реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из

эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Планов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, выводу из

эксплуатации источников комбинированной электрической и тепловой энергии на территории городского округа Баксан не предусмотрено.
13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в

схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии данной Схемой

теплоснабжения, не предполагается.
13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы

водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы

водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

На перспективу до 2030 года требуется строительство сетей водоснабжения и водоотведения для технологического присоединения следующих источников теплоснабжения: 

· Строительство БМК по ул. Фрунзе (ок. котельной Революционная)

· Строительство БМК на тер. СОШ№3 (ок. котельной Революционная)

· Строительство БМК на тер. ФОК (ок. котельной Революционная)

· Строительство БМК по ул. Ленина к зданиям «Ростелекома» и ФГУП «Почта России»  (ок. котельной СПТУ)

· Строительство БМК ул. Ленина к жилым домам Ленина 72;76;78 (ок. котельной СПТУ)

· Строительство БМК на тер. СОШ №1 (ок. котельной СПТУ)

· Строительство БМК к зданиям «Райвоенкомат Баксанского района» и УФСКН России (ок. котельной СПТУ)

· Строительство БМК к жилому дому по ул. Ленина 129 (ок. котельной Коминтерна)

· Строительство БМК к зданию дет/сада №3

· Строительство БМК к зданию СОШ№9 в сел. Дыгулубгей по ул.Кокова 270.
· Строительство БМК по ул. Ленина к жилым домам 2,4,6,8,12

· Строительство БМК ул. Калмыкова 94а

· Строительство БМК к ДК Баксан

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения

муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Требуется проведение корректировки утвержденной схемы водоснабжения городского округа Баксан для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения в части систем горячего водоснабжения.
Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского

округа, города федерального значения.

При разработке данного раздела Схемы теплоснабжения городского округа Баксан  для систематизации индикативных показателей схемы теплоснабжения предложено разделить данные индикаторы (показатели) на следующие основные группы:

1. Показатель эффективности производства тепловой энергии

- удельный расход топлива на производство тепловой энергии;

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной

характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности источников

централизованного теплоснабжения;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной

тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение

величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине

выработанной тепловой энергии в границах городского округа);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

2. Показатель надежности объектов теплоснабжения

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного

теплоснабжения;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате

технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых

сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к

общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный

период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме

теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой

энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного

законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

В таблицах ниже приведены индикаторы развития систем теплоснабжения единых

теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Баксан.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.


Согласно расчетам, осуществленным в соответствии с положениями главы 14 обосновывающих материалов в течение 6-8 лет ожидается рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 15-22%.

